Извещатели пламени в системах пожарной сигнализации

Задача системы пожарной сигнализации - обнаружить пожар на стадии возникновения и в максимально короткое время передать сигнал о пожаре в соответствующую систему реагирования (пожаротушения). От правильного выбора типа пожарного извещателя для конкретного объекта зависит эффективность и слаженность работы всей системы обеспечения пожарной безопасности в целом.

Муки выбора

При выборе технических средств и определении подходящего типа пожарных извещателей проектировщики обращаются к своду правил СП 5.13130.2009, Приложение М, где приведен перечень видов помещений, технологических процессов и типов пожарных извещателей, рекомендуемых к применению на конкретных объектах защиты. Как правило, рекомендовано 2-3 типа извещателей без указания приоритетов и комментариев для оптимального выбора.

Если следовать Приложению М буквально, то извещатели пламени рекомендовано применять:

• в производственных зданиях с производством и хранением изделий из древесины, синтетических смол, синтетических волокон, полимерных материалов, текстильных, текстильно-галантерейных, швейных, обувных, кожевенных, табачных, меховых и целлюлозно-бумажных изделий, целлулоида, резины, резинотехнических изделий, горючих рентгеновских и кинофотопленок, хлопка, лаков, красок, растворителей, ЛВЖ, ГЖ, смазочных материалов, химических реактивов, спиртоводочной продукции, щелочных металлов, металлических порошков, муки, комбикормов, других продуктов и материалов с выделением пыли;

• в производственных зданиях с хранением негорючих материалов в горючей упаковке, твердых горючих материалов;

• в производственных зданиях с производством бумаги, картона, обоев, животноводческой и птицеводческой продукции;

• в производственных зданиях с хранением негорючих материалов в горючей упаковке, твердых горючих материалов;

• в производственных зданиях с производством бумаги, картона, обоев, животноводческой и птицеводческой продукции;

• в помещениях для оборудования и трубопроводов по перекачке горючих жидкостей и масел, для испытаний двигателей внутреннего сгорания и топливной аппаратуры, наполнения баллонов горючими газами;

• в помещениях предприятий по обслуживанию автомобилей;

• в артистических, костюмерных, реставрационных мастерских, кино- и свето-проекционных, аппаратных, фотолабораториях;

• в помещениях музеев и выставок.

Но лишь в одном случае - для производственных зданий с производством и хранением щелочных металлов и металлических порошков - извещатель пламени является единственным рекомендованным типом. В других случаях применение дымового, теплового извещателя или извещателя пламени оставлено на усмотрение проектной организации. Впрочем, этот перечень постоянно совершенствуется и область для рекомендованного применения извещателей пламени постепенно расширяется.

Свод правил не запрещает контролировать одну зону различными типами пожарных извещателей. Поэтому мы всегда советуем осуществлять защиту объектов, комбинируя различные типы извещателей. Наша позиция исходит из того, что потери от пожара могут быть гораздо существеннее, чем от хищения. Однако в охранных системах почти всегда применяют принцип многорубежности, то есть защищают одно помещение разными типами охранных извещателей. А в системах пожарной сигнализации принцип многорубежности пока еще не стал, к сожалению, основополагающим.

Применение извещателей нескольких типов дает возможность оперативно и своевременно обнаружить очаг возгорания и тем самым запустить систему оповещения и систему пожаротушения. Комбинируя разные типы пожарных извещателей, можно в разы повысить эффективность создаваемой противопожарной системы. Причем комбинирование даст возможность произвести расстановку извещателей в зоны максимально эффективной работы конкретного вида извещателей, исключить теневые зоны - в отличие от использования извещателей комбинированных.

Теперь техническая сторона. Быстро обнаружить возгорание, причиной которого послужил открытый огонь, позволяет только пожарный извещатель пламени. В отличие от дымовых извещателей, инерционность которых составляет от 3 до 5 минут, а тепловых и того более, извещатель пламени срабатывает за время, не превышающее 30 с. В последнее время появилась возможность использования нового метода регистрации излучения, что позволяет уменьшать время срабатывания извещателя вплоть до 0,1 с (рекомендовано для работы в быстродействующих автоматических пожаротушащих системах, применяемых для защиты пороховых или химических производств и складов).

Учтем также, что извещатели нового поколения характеризуются повышенной достоверностью распознавания возгорания на фоне помех от источников света и устойчивостью к электромагнитным помехам, что сводит возможность ложных срабатываний извещателей пламени лучших производителей к минимуму.

Где применять?

Область применения пожарных извещателей пламени довольно обширна и постоянно расширяется. Это спортивные сооружения, торговые, складские, производственные площади, паркинги, автозаправочные станции, открытые и закрытые стоянки автомобилей. Это нефтеперерабатывающие предприятия, нефтяные скважины, установки для разжижения нефти и т.д. Хочется отметить также возможность применения извещателей в газовой отрасли на газопроводах, газохранилищах, газокомпрессорных станциях и других объектах. Не обойти и область применения данных извещателей на предприятиях химической промышленности, включая производство взрывчатых веществ. Большой простор для применения извещателей пламени и па транспорте, в частности в транспортных средствах и па объектах РЖД и метрополитенов (вагоны, депо, тоннели).

Особое преимущество по стоимости защиты на 1 кв. м извещатель пламени имеет в случае применения па объектах большой и средней площади.

В последнее время многие наши коллеги начали рекомендовать использование извещателей пламени и па таких объектах, где ранее об их применении не задумывались. Например, в школах – для дополнительной защиты кабинетов химии, биологии и подсобных помещений, где хранятся и используются в рабочем процессе легковоспламеняющиеся жидкости. Или для спортивных и актовых залов, имеющих большую площадь и высокие потолки, где, исходя из практики, предпочтительна дополнительная защита в виде контроля возникновения открытого пламени. Другие типы объектов, па которых извещатели пламени могут применяться в комбинации с дымовыми и тепловыми, - выставочные залы, складские и торговые комплексы.

Все эти примеры приведены для описания предельно широкой сферы применения современных извещателей пламени. Важно подчеркнуть, что во многих случаях применение комбинации различных типов извещателей не ведет к удорожанию общей стоимости владения системой пожарной сигнализации в целом. Современные извещатели пламени, обладая функцией самотестирования, ведут к снижению затрат на обслуживание. К тому же они имеют высокую защиту от ложных срабатываний и тем самым предотвращают неоправданные затраты на восстановление работоспособности систем автоматического пожаротушения и риски порчи оборудования в защищаемом помещении.

Несколько практических рекомендаций

Извещатели пламени, работающие в инфракрасном (ИК) диапазоне, были созданы в конце XX века. Несмотря на столь "почтенный" возраст, ИК-извещатели все еще имеют право на жизнь и могут широко применяться. Конечно, при условии, что производитель постоянно ведет работы по их совершенствованию и повышению помехоустойчивости. А не продолжает использовать старую элементную базу и применять устаревшие схемотехнические решения, предлагая рынку "черно-белый телевизор" в XXI веке.

Тем не менее прогресс не стоит на месте. И в последнее время все большее распространение получают извещатели пламени, работающие в ультрафиолетовом (УФ) диапазоне или многодиапазонные (ИК/УФ) извещатели.

1. Для исключения влияния солнечной засветки рекомендуем применять извещатели пламени, работающие в ультрафиолетовом         (УФ)         диапазоне. УФ-извещатели обнаруживают возгорание в той части спектра, где ультрафиолет от солнца задерживается атмосферой практически полностью, исключая ложные срабатывания при попадании прямых солнечных лучей и бликов. Устойчивы эти извещатели и к другим источникам оптических помех, таким как лампы накаливания и люминесцентные лампы. Лучшие УФ-извещатели позволяют защищать помещения (площади) до 2 тыс. кв. м. Важно только обращать внимание на такой параметр, как дальность обнаружения.

2. Для защиты объектов с повышенными требованиями к надежности, где необходимо полностью исключить влияние солнечного света, зеркальных бликов от отражающих поверхностей, осветительных и тепловых приборов, ультрафиолетового излучения, источниками которого являются высокотемпературная сварка любого типа, галогенные лампы без защитного стеклянного фильтра, люминесцентные лампы типа ДРЛ с поврежденной внешней колбой, ксеноновые лампы типа ДКСТ, рекомендуется использовать многодиапазонные извещатели пламени. Принцип многодиапазонных извещателей таков, что только при обнаружении излучения пламени в двух диапазонах одновременно извещатель переходит в режим "Пожар". Это повое поколение извещателей пламени особенно эффективно для применения на открытых площадках и в автоматических пожаротушащих системах.

3. Для повышения надежности системы, экономии на оборудовании и материалах, снижения затрат на обслуживание системы в ходе эксплуатации рекомендуется применять новые извещатели пламени с функцией самотестирования и возможностью передачи сигнала "Неисправность" на приемно-контрольный прибор. На рынке появились извещатели, которые позволяют передавать информацию о своем состоянии по обычной двухпроводной линии связи, что не влечет дополнительных затрат на организацию четырехпроводной линии. Требования нормативных документов предусматривают возможность контроля защищаемой площади одним таким извещателем, если проектными решениями не предусмотрено формирование сигнала управления автоматическими системами противопожарной защиты.

4. Принимая решение об использовании или неиспользовании извещателей во взрывозащищенном исполнении, помните, что к взрывоопасным относятся не только предприятия и объекты химической, нефтегазодобывающей, атомной промышленности, энергетики и военно-промышленного комплекса (ВПК), но и на первый взгляд вовсе не опасные предприятия. Например, мука или чайная пыль, достигая определенной концентрации в воздухе, способны вызвать взрыв. Кроме того, практически на любом современном производстве есть взрывоопасные помещения - газовые котельные, склады горючих и лакокрасочных материалов и пр. Внимательно изучайте нормативную документацию.

5. Поинтересуйтесь, какими радиодеталями комплектуются извещатели предлагаемого вам производителя. У лучших отечественных компаний это поставки от ведущих брендов Японии, Европы и США, что, помимо прочего, позволяет лидерам устанавливать максимальный срок гарантии.

6.  Задайте производителю вопрос о сроках поставки и наличии оборудования на складе. Минимальный срок поставки будет говорить вам о четко и ритмично работающем производстве и налаженных кооперационных связях с поставщиками. Большой срок поставки, напротив, будет свидетельствовать о том, что приборы производятся "от случая к случаю", под заказ. А значит, возможны проблемы с качеством изделий.

В целом же важно понимать, что противопожарная безопасность объекта - это не только пожарная сигнализация. Это комплекс различных мер, в том числе соблюдение дисциплины и техники безопасности на объекте, наличие первичных средств тушения и многое другое. Но эффективны только те системы, которые гарантированно позволяют обнаружить пожар на самой ранней стадии, не имея при этом ложных срабатываний, приводящих к неприемлемым затратам предприятия.

-