УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

______________
________________ 

«___»____________ 2012 г
ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ

____________
_________________
1. Автоматика пожаротушения.
Для пожаротушения предусмотрены:
-автоматическая установка спринклерного водяного пожаротушения тонкораспыленной водой с установкой на питающих трубопроводах пожарных кранов внутреннего пожаротушения для защиты помещений;

-внутренний противопожарный водопровод для защиты служебных и вспомогательных помещений;

-оборудование насосной станции пожаротушения.
Для защиты помещений ТОЦ имеется спринклерная водозаполненная установка автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой (водяной туман) с использованием оросителей тонкораспыленной воды CBS0-PHo(д)0,07-R1/2/P57.В3 «Аквамастер».

Автоматическая установка водяного спринклерного пожаротушения состоит из:
- подводящих трубопроводов;

- станции пожаротушения НС 70-65-3/100, которая состоит из

- модуля насосной станции (МНС 70-65);

- модуля двух спринклерных узлов управления МУУ-ЗС (МУУ-3/100);

- модуля подключения передвижной пожарной техники.

Технические данные установки пожаротушения:

В качестве прибора управления насосной станцией применяется "Прибор управления Поток-3н" производства фирмы Bolid.
Пульт «С2000М» обеспечивает прием сигналов, через адресуемые приборы, от стандартных автоматических адресных и ручных извещателей, а также технологических датчиков систем пожаротушения. 

Система имеет интерфейсную линию, представляющую собой двухпроводную линию связи магистральной структуры с визуальной и звуковой индикацией тревоги и неисправности на приборах системы. Возможность программирования приборов для сигнализации о состоянии установки пожаротушения.
Дополнительно устанавливаемые модули позволяют осуществить защиту технических помещений дымовыми дискретными извещателями, которые используются для автоматического управления инженерными системами; выдачу информации на светозвуковые оповещатели, выдачу звукового оповещения и документирование событий. В помещении дежурного персонала устанавливается модуль индикации "С2000 БИ исп.01", что позволяет получить визуальный контроль работы оборудования насосной станции автоматического пожаротушения. 

В качестве источника водоснабжения используется пожарный резервуар.

Для подачи воды в трубопроводы спринклерной установки предусмотрены повысительные пожарные насосы типа GRUNDFОS NB 50-257 с электродвигателем мощностью 30 кВт (основной и резервный). Подача - 75 мЗ/ч, при напоре - 81 м.

Принцип работы установки водяного пожаротушения.
В дежурном режиме подводящий трубопровод (до узлов управления), питающий и распределительный трубопроводы заполнены водой и находятся под давлением Р=0,5 МПа (50 м), создаваемым жокей-насосом.

Элементы автоматики находятся в дежурном режиме.

При возникновении очага возгорания в защищаемых помещениях повышается температура. Повышение температуры до 570С приводит к разрушению стеклянной колбы оросителя.

Вскрытие оросителя приводит к падению давления в питающем и распределительном трубопроводах.

Давление воды в подводящем трубопроводе приподнимает затвор спринклерного водонаполненного клапана КС типа «Баге».

При открытии клапана узла управления от сигнализаторов давления, установленных на узле управления, выдается импульс на включение рабочего повысительного насоса для подачи воды, а также сигнализация о пожаре (в случае несрабатывания дымовых извещателей ранее) и о начале работы установки.

В случае несоздания рабочим насосом расчетного давления Ррасч=0.70 МПа включается резервный насос, а рабочий отключается. Вода через открытый узел управления по питающим и распределительным трубопроводам поступает к очагу возгорания Жокей-насос при этом отключается.
Автоматический пуск осуществляется с помощью контактов прибора "Поток 3Н", которые обеспечивают включение насосов повысительной насосной станции пожаротушения. Дистанционный пуск автоматики дымозащиты и оповещения  людей о пожаре осуществляется от ручных пожарных извещателей, установленных на путях эвакуации. Ручной пуск повысительных насосов осуществляется по месту расположения оборудования на шкафах управления насосов.
После тушения пожара необходимо;

- проверить оросители и трубопроводы, находившиеся в зоне горения, вышедшие из строя - заменить;

- распределительный, питающий и подводящий трубопроводы заполнить водой;

- вскрывшийся узел управления привести в рабочее состояние;

- элементы автоматики привести в состояние контроля.

При эксплуатации установок необходимо выполнять следующие правила:

1) ремонтные работы, связанные с монтажом и демонтажем оборудования, производить при отсутствии давления в ремонтируемом узле;

2) очистку и окраску трубопроводов, расположенных близко от токоведущих элементов, разрешается производить только при снятии напряжения с них с оформлением наряда-допуска;

3) лица, занятые произведением гидравлических испытаний, в момент испытания должны находиться в безопасных местах или за специально предусмотренным экраном;

4) гидравлические и пневматические испытания трубопроводов должны производиться в соответствии с утвержденной инструкцией испытания трубопроводов;

5) смазка двигателей на ходу, подтягивание болтов на движущихся частях механизмов не допускается;

6) в помещении узлов управления и в станции пожаротушения должны быть вывешены инструкции и плакаты по технике безопасности;

7) ремонтные работы электрооборудования производить после отключения электропитания;

8) при проведении наладочных, ремонтных и профилактических работ необходимо учитывать, что установке автоматического пожаротушения при снятии напряжения с какого-либо шкафа (ящика) управления на электрических аппаратах, клеммниках этого устройства может присутствовать напряжение 220В, 50 Гц, так как цепи управления автоматизации взаимосвязаны, а остальные источники не обесточены, поэтому, до проведения указанных работ необходимо тщательно изучить схему питания потребителей установки, затем обесточить необходимые устройства;

9) при выполнении работ с электрооборудованием необходимо наличие диэлектрических ковриков и перчаток;

10) при выполнении ремонтных работ должны применяться переносные светильники с напряжением не выше 42 V;

11) все нетоковедущие части электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением в результате нарушения изоляции, должны быть заземлены (занулены);
12) все работы производить только исправным инструментом, запрещается использование гаечных ключей с удлиненными рукоятками, рукоятки инструментов должны быть выполнены из изоляционного материала.

Эксплуатация насосной станцией пожаротушения.
1 Для отключения пожарных насосов убедитесь, что пожар локализован;
2 Если пожар потушен или выяснилось, что произошло ложное срабатывание 

рукоятки режима насосов на шкафах управления  насосами (основной резервный и жокей) в положение «0»;
3 Вызвать обслуживающую организацию по тел.___________________;
Для постановки пожарной насосной станции в дежурный режим необходимо провести следующие действия:

1 Все задвижки должны быть в открытом положении;
2 Выключите автомат электропитания насосной станции на 30 сек;
3 Включите автомат электропитания насосной станции;
4 Включите все автоматы электропитания в электрощите насосной станции;
5 Рукоятки режима насосов на шкафах управления  насосами (основной резервный и жокей) переведите в  положение «дист.»;
Для проверки работоспособности насосов в ручном режиме (основной резервный и жокей) переведите в  положение «мест.» и нажмите кратковременно кнопку пуска насосов (зеленую) на шкафу управления и убедившись(1-2 сек) в работе насосов нажмите кратковременно кнопку остановки  насосов (красную) на шкафу управления.

2. Автоматическая пожарная сигнализация и Соуэ
Система автоматической пожарной сигнализации (АПС) предназначена для обнаружения ранних стадий возгорания и задымления торгово-офисных помещений ____________, включения системы речевого оповещения для организации эвакуации людей и включения активной противопожарной защиты (АПЗ).
Количество звуковых оповещателей (сирен), их расстановка и мощность обеспечивают необходимую слышимость во всех местах постоянного или временного пребывания людей.

Система оповещения автоматически включается при обнаружении пожара в здании по сигналу от АУПТ или АУПС.

Пункт вывода АПС находится на первом этаже в комнате охраны. Пункт пожарной охраны оснащен телефонной связью. Режим работы персонала охраны - круглосуточный. На этажах с четвертого по седьмой расположены офисные помещения.

Для организации системы АПС офисной части здания применяется следующее оборудование:

-извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый Z-051, согласно НПБ 88-2001* не менее двух извещателей в одном помещении (реагирует на задымление в защищаемых помещениях);

-извещатель пожарный ручной адресный Z-041 (устанавливается на путях эвакуации);

-прибор приемно-контрольный пожарный «Z-101» (предназначен для подключения и контроля шлейфов пожарной сигнализации, для контроля и управления блоками ввода, вывода (Z-011. Z-022);

-блок вывода адресный «Z-011» (предназначен для запуска системы оповещения о пожаре, отключения систем вентиляции и кондиционирования при пожаре, запуска системы дымоудаления).
-извещатель пожарный дымовой линейный 6500R (реагирует на задымление в защищаемых помещениях);

-в системе оповещения применено оборудование фирмы «JEDIA» имеющее все необходимые сертификаты.

Станция пожарной сигнализации Z-101.
Станция пожарной сигнализации предназначена для получения сигналов от извещателей, адресных устройств и управления технологическим оборудованием.

Вывод информации о состоянии системы пожарной сигнализации осуществляется на дисплей, расположенный на лицевой панели, что дает возможность отображения информации о состоянии системы в реальном времени.

Имеет 2 кольцевых шлейфа по 250 адресов каждый.

Имеет выход RS-485 для подключения выносных клавиатур (до 5 шт.).

Z—101 является полностью законченной станцией пожарной сигнализации с полным набором необходимых функций.

Станции осуществляет прием и обработку информации от периферийных устройств.

В каждой станции имеется 5 программируемых выходов, а также реле «Пожар» и реле «Неисправность». Также есть выход 24В и выход на внешнюю сирену.

В каждой станции устанавливается встроенный принтер с возможностью фильтрации печатаемых событий.

Журнал 999 событий.

Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый Z -051.
Извещатель Z -051 предназначен для работы с оборудованием серии Z- line. Извещатель подключается в адресный шлейф (до 250 адресов). Предназначен для оптоэлектронного обнаружения продуктов горения. Имеет встроенный индикатор (светодиод). Для внутреннего использования. Программирование извещателя осуществляется при помощи программатора адресов Z-511.

Принцип работы фотоэлектрический, работающий на принципе рассеяния света.

Извещатель пожарный ручной адресный Z -041.
Модуль Z -041 предназначен для работы с оборудованием серии Z- line. Модуль подключается в адресный шлейф (до 250 адресов). Ручной извещатель устанавливается на путях эвакуации, лестничных клетках. При нажатии на стекло - срабатывает микропереключатель. Восстановление извещателя в работоспособное состояние осуществляется при помощью ключа.

Изолятор короткого замыкания Z -011

Модуль Z -011 предназначен для работы с оборудованием серии Z- line. Модуль подключается в адресный шлейф (до 250 адресов).

Назначение:
· При возникновения короткого замыкания в шлейфе отключается короткозамкнутая часть шлейфа между двумя ближайшими модулями К.З.

· Имеет встроенный индикатор (светодиод).

· Количество модулей в шлейфе не ограничено.

· Не имеет адреса.

Модуль ввода Z -021

Модуль Z -021 предназначен для работы с оборудованием серии Z- line.

Модуль подключается в адресный шлейф (до 250 адресов).

Назначение:
- Предназначен для приема сигнала от внешних источников тревоги.

- Содержит вход с оконечным резистором 2 кОм.

- Осуществляет контроль сигнальной линии на КЗ и ОБРЫВ.

- Имеет встроенный индикатор (светодиод). Программирование модуля осуществляется при помощи программатора адресов Z-511.

Применение:
-Кнопки пуска.

-Извещатели пламени с релейными выходами.

-Реле потока и т.п.

Модуль вывода Z -022

Модуль Z -022 предназначен для работы с оборудованием серии Z- line.
Модуль подключается в адресный шлейф (до 250 адресов).

Назначение:
· Предназначен для управления внешним оборудованием.

· Содержит вход обратной связи.

· Получение сигнала «Неисправность» при замыкании цепи обратной связи без сигнала «Пожар»

· Группа контактов на переключение нормально-замкнутый и нормально-разомкнутый (N0-C-NC)

· Имеет 2 встроенных индикатора (светодиод) Работа и Активация.

· Программирование модуля осуществляется при помощи программатора адресов Z-511.

Применение:
Контроль и/ или управление различным технологическим оборудованием

· огнезадерживающие клапаны,

· люки дымоудаления,

· насосоповысители,

· системы вентиляции и т.д.

Инструкция по действиям дежурного персонала при срабатывании пожарной сигнализации или неисправности

При получении сигнала «Пожар» (включение плавно меняющегося по тону звукового сигнала и красного светодиодного индикатора «Пожар» на лицевой панели прибора «Z-101»):

1. Сообщить о случившемся в пожарную часть (ПЧ-12) по телефону 01 или _____________; сообщить адрес объекта, где горит (место возгорания), чему угрожает (информация о пожаре выводится на ЖК-дисплей – отображение факта пожарной тревоги и подробной информации о месте возникновения пожара).
2. Сообщить о случившемся ответственному за пожарную безопасность __________________ по тел. __________________, руководителю ДПД _________________ по тел. ________________, генеральному директору __________________ по тел. ______________.

3. Проконтролировать включение системы дымоудаления, пожаротушения, оповещения при пожаре. При несработке системы оповещения в автоматическом режиме следует использовать ручные извещатели, а также оповестить обслуживающий персонал и посетителей голосом посредством радиовещания для наиболее быстрой и своевременной эвакуации людей или передаче дополнительных функций.

4. Открыть все дверные замки на основных и запасных эвакуационных выходах из здания, главному энергетику (электрику) обесточить этаж/здание.

5. Отправить дежурного охранника или члена ДПД встретить пожарных и проводить их к месту пожара.

Состояние пожарной тревоги может быть сброшено только ручным перезапуском (нажатием кнопки «СБРОС» на лицевой стороне панели управления Z-101).

При получении сигнала «НЕИСПРАВНОСТЬ» на панели пожарной сигнализации «Z-101» (выдается на встроенный звуковой оповещатель прерывистый сигнал неисправности и включает светодиодные индикаторы на лицевой панели прибора):

1. Посмотреть на дисплее подробную информацию о неисправности (также информация о неисправности распечатывается на встроенном принтере, а именно причина неисправности и время появления неисправности). Попытаться переключить прибор ручным перезапуском (нажатием кнопки «СБРОС»).

2. Если нормальное функционирование прибора не восстановлено необходимо обратимо вывести из состава оборудования на объекте некоторые адресные устройства шлейфа, не перепрограммируя всю систему. Например, это может быть ситуация, когда необходимо отключить неисправный извещатель до прихода обслуживающего персонала. Для этого в дежурном режиме необходимо нажать клавишу «меню» и ввести пароль 111111. После ввода правильного пароля появится меню оператора. Для входа в режим отключения устройств нажмите «1». Могут быть отключены следующие устройства: извещатели, модули ввода и вывода, оповещатели. Если отключено хотя бы одно из этих устройств, на Приборе загорается светодиод «Отключ.». Информация об отключении будет отображена на дисплее.

3. Вызвать специализированную организацию для устранения неисправности. Тел.__________________.

Отключение звука (оповещения):

Встроенный оповещатель выключается вручную нажатием клавиши «Откл.звук». В то же время на лицевой панели загорается светодиод «Звук откл.». Если «Z-101» находится в звучащем состоянии или в нетревожном состоянии наблюдения, светодиод «Звук откл.» на лицевой панели погаснет.

Удаление информации о тревоге или неисправности, перезапуск:

Для удаления информации о пожарной тревоге, наблюдении или о неисправности (неисправности основного или резервного питания индицируются светодиодами, это не отображается на дисплее), нажмите клавишу «Сброс» путем перезапуска «Z-101». Информация об отключении устройства будет удалена с дисплея после отмены отключения устройства (т.е. его включения); информация о неисправности буде удалена после устранения неисправности.

Тестирование системы:

На информационном интерфейсе нажать клавишу «Тест» (самотестирование) для тестировании на жидкокристаллическом экране, на передней панели зажигаются светодиоды и активируется оповещатели. После самотестирования автоматически возвращается состояние ожидания запроса.

Блокировка клавиш:

На лицевой стороне «Z-101» имеется замок с ключом для блокировки и разблокировки клавиш. Повернув ключ влево клавиатура блокируется. В этом состоянии оператор может только отключать оповещение, нажимая кнопку «Откл.звук». Когда ключ повернут вправо, все функции клавиатуры доступны.

Автоматический и ручной режимы:

Для переключения режимов ручной/автоматический следует нажать клавишу «ручн/авто» и далее ввести правильный пароль 111111. Если Прибор находится в автоматическом режиме, светодиод «автомат/ручной» будет светиться. Когда прибор (Z-101) находится в ручном режиме, светодиод не горит. Находящийся в ручном режиме прибор (Z-101) не пошлет никакого сигнала управления автоматически. В этом случае управление осуществляется вручную.

Ввод текстового описания местоположения адресного устройства (дескриптора):

Для ввода информации о местоположении в меню администратора  нажмите клавишу 4 для выхода в экран ввода дескрипторов. При вводе адреса устройства и нажатии на клавишу «Ввод», на дисплее отображается имеющаяся текстовая информация. Для выбора режима ввода следует нажимать клавиш «Тест». Выбрав режим ввода, введите адрес (местоположение) устройства.

Более подробная информация приведена в Руководстве по эксплуатации сетевых адресно-аналоговых панелей пожарной сигнализации серии Z-line, которое прилагается к данной инструкции.
3. Система дымоудаления
Пожарная безопасность систем вентиляции обеспечивается:
- оборудованием отдельными системами вентиляции помещений различного функционального назначения;

- установкой огнезадерживающих клапанов с нормируемыми пределами огнестойкости в местах пересечения воздуховодами противопожарных преград (стен и перекрытий);

- автоматическим отключением общеобменной вентиляцией при пожаре и включением системы противодымной вентиляции;

- теплоизоляцией из негорючих материалов.

- воздуховоды систем дымоудаления и транзитные воздуховоды вентсистем покрыты огнезащитным составом.
Система дымоудаления включается автоматически при запуске системы оповещения при пожаре и отключении общеобменной вентиляции (если система оповещения не сработала автоматически необходимо произвести ее пуск от ручных извещателей).
Инструкцию составил




____________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Обязанности обслуживающего и оперативного персонала.

1.3.1. На объектах все виды работ по ТО и ППР, а также по содержанию установок пожарной автоматики должны выполняться собственными специалистами объекта, прошедшими соответствующую подготовку, или по договору организациями, имеющими лицензию органов управления ГПН на право выполнения работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию установок пожарной автоматики.

1.3.2. На каждом объекте должен быть назначен для эксплуатации и содержания в технически исправном состоянии установок пожарной автоматики приказом руководителя следующий персонал:

- лицо, ответственное за эксплуатацию установок пожарной автоматики;

- специалисты, прошедшие обучение, для выполнения работ по ТО и ППР установок пожарной автоматики (при отсутствии договора со специализированной организацией);

- оперативный (дежурный) персонал для контроля за состоянием установок, а также вызова пожарной охраны в случае возникновения пожара.

1.3.3. Контроль за соблюдением регламентов ТО и ППР, своевременностью и качеством выполнения работ специализированной организацией должен быть возложен на лицо, ответственное за эксплуатацию установок пожарной автоматики.

1.3.4. Лицо, ответственное за эксплуатацию установок пожарной автоматики, обязано обеспечить:

- выполнение требований настоящих правил;

- приемку работ по ТО и ППР в соответствии с графиком и календарным планом работ по договору;

- поддержание установок пожарной автоматики в исправном и работоспособном состоянии путем проведения своевременного ТО и ППР;

- обучение обслуживающего и дежурного персонала, а также инструктаж лиц, работающих в защищаемых помещениях, действиям при срабатывании пожарной автоматики;

- информацию в соответствующие органы управления ГПН о всех случаях отказов и срабатывания установок;

- своевременное предъявление рекламаций: заводам - изготовителям - при поставке некомплектных, некачественных или не соответствующих нормативно-технической документации приборов и оборудования установок пожарной автоматики; монтажным организациям - при обнаружении некачественного монтажа или отступлений при монтаже от проектной документации, не согласованных с разработчиком проекта и органом государственного пожарного надзора; обслуживающим организациям - за несвоевременное и некачественное проведение ТО и ППР установок и средств пожарной автоматики.

1.3.5. Обслуживающий персонал объекта или представитель специализированной

организации обязаны знать устройство и принцип работы установки пожарной автоматики на объекте, знать и выполнять требования настоящих Правил, Инструкции по эксплуатации этой установки.

1.3.6. Лица, обнаружившие неисправность установок, обязаны немедленно сообщить об этом дежурному персоналу, а последний - лицу, ответственному за эксплуатацию системы, которое обязано принять меры по устранению выявленных неисправностей.

1.3.7. Обслуживающий персонал объекта или представитель обслуживающей организации, осуществляющие ТО и ППР установок пожарной автоматики, должны производить регламентные работы в установленные сроки и вести соответствующую эксплуатационную документацию, приведенную в приложениях к настоящим Правилам.

1.3.8. Запрещается в процессе эксплуатации отключать установки пожарной автоматики, а также вводить изменения в принятую схему защиты без корректировки проектно-сметной документации, не согласованные с территориальным органом управления ГПН.

1.3.9. Администрация объектов обязана обеспечить в период выполнения работ по ТО и ППР, проведение которых связано с отключением установок, пожарную безопасность защищаемых установками помещений компенсирующими мерами, поставка в известность об этом органы управления ГПН и, при необходимости,вневедомственной охраны.

1.3.10. Оперативный (дежурный) персонал должен знать:

- Инструкцию для оперативного (дежурного персонала);

- тактико-технические характеристики приборов и оборудования установок пожарной автоматики, смонтированных на предприятии, и принцип их действия;

- наименование, назначение и местонахождение защищаемых (контролируемых) установками помещений;

- порядок пуска установки пожарной автоматики в ручном режиме;

- порядок ведения оперативной документации;

- порядок контроля работоспособного состояния установки пожарной автоматики на объекте;

- порядок вызова пожарной охраны.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Эксплуатационный журнал

Системы пожарной автоматики

(Форма)

1.Наименование и ведомственная принадлежность (форма собственности) объекта, оборудованного системой пожарной автоматики

______________________________________________________________________

(вид системы, способ пуска)
Адрес_________________________________________________________________

Телефон_______________________________________________________________

Дата монтажа системы, наименование монтажной организации

______________________________________________________________________

Тип системы пожарной автоматики

______________________________________________________________________

Наименование обслуживающей систему организации (службы)

______________________________________________________________________

Телефон_______________________________________________________________

2.Характеристика системы пожарной автоматики

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(наименование технических средств, дата выпуска, дата начала эксплуатации, очередной срок освидетельствования)
3.Принципиальная монтажная схема системы пожарной автоматики.

4.Результаты гидравлических и электрических испытаний.

	Дата проведения
	Результаты испытаний
	Заключение
	Подпись

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


5.Прием-сдача дежурства и техническое состояние системы:
	Дата приема-сдачи
	Состояние систем за период дежурства
	Наименование защищаемых объектов и тип систем, с которых поступали сигналы
	Фамилии, подпись сдавшего-принявшего дежурство

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


6.Учет отказов и неисправностей систем пожарной автоматики
	№ п/п
	Дата и время поступления сообщения
	Наименование 

контролируемого

помещения
	Характер

неисправности
	Фамилия и должность принявшего
	Дата и время устранения неисправности
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


7.Учет технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов систем пожарной автоматики.
	№ п/п
	Дата
	Тип системы
	Контролируемый объект
	Характер проведенных работ
	Перечень проведенных работ
	Должность, фамилия и подпись лица, проводившего ТО
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


8.Проверка знаний персонала, обслуживающего системы пожарной автоматики
	№

п/п
	Ф.И.О., должность, стаж работы проверяемого
	Дата проверки
	Оценка знаний
	Подпись проверяющего
	Подпись проверяемого

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


9.Учет срабатывания (отключения) систем пожарной автоматики и информации органов ГПН
	№

п/п
	Наименование контролируемого объекта
	Вид и тип системы пожарной автоматики
	Дата срабатывания (откл.)
	Причина срабатывания (откл.)
	Ущерб от пожара
	Сумма спасенных ценностей
	Причина срабатывания
	Дата информации ГПН

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


10.Инструктаж технического и оперативного персонала по технике безопасности при работе с системами пожарной автоматики.
	№
п/п
	Фамилия инструктируемого лица
	Занимаемая должность инструктируемого
	Дата проведения инструктажа
	Подпись инструктируемого лица
	Подпись лица, проводившего инструктаж

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
Сообщение

о срабатывании (отказе) системы пожарной автоматики (направляется в территориальный орган ГПН)

1.Наименование предприятия и его адрес

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(форма собственности)
2.Дата срабатывания или отключения______________________________________

3.Характеристика контролируемого помещения____________________________

______________________________________________________________________

4.Причина срабатывания или отключения___________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5.Тип приемно-контрольного прибора или системы пожаротушения

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

6.Количество сработавших оросителей, извещателей

______________________________________________________________________

7.Эффективность при обнаружении или тушении пожара системной пожарной автоматики____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(сработала своевременно, с запозданием и т.д.)
8.Ориентировочный ущерб от пожара
______________________________________________________________________

9.Спасено материальных ценностей за счет наличия и своевременного срабатывания системы пожарной автоматики_____________________________________________

(сумма, тысяч рублей)
10.При отказе системы указать причины отказа
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________((фамилия, подпись должностного лица)
«_________»_________________________ 20_____ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4.

Регламенты работ
по техническому обслуживанию систем пожаротушения, пожарной и

охранно-пожарной сигнализации.

Регламент 
технического обслуживания систем водяного пожаротушения

	Перечень работ
	Периодичность обслуживания службой эксплуатации предприятия
	Периодичность обслуживания специализированными организациями по договору 1 вариант
	Периодичность обслуживания специализированными организациями по договору 2 вариант

	Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, оросителей, обратных клапанов, дозирующих устройств, запорной арматуры, манометров, пневмобака, насосов и т.д.; электротехнической части – шкафов электроуправления, электродвигателей и т.д.), на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи; прочности креплений, наличие пломб и т.п.
	Ежедневно
	Ежемесячно
	Ежеквартально

	Контроль давления, уровня воды рабочего положения запорной арматуры и т.д.
	Ежедневно
	Ежемесячно
	Ежеквартально

	Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно
	То же
	То же
	То же

	Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части)
	То же
	То же
	То же

	Профилактические работы
	Ежемесячно
	Ежеквартально
	Ежеквартально

	Проверка работоспособности системы в

ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах
	То же
	То же
	То же

	Промывка трубопроводов и смена воды в системе и резервуарах
	Ежегодно
	Ежегодно
	Ежегодно

	Метрологическая проверка КИП
	Ежегодно
	Ежегодно
	Ежегодно

	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления
	Ежегодно
	Ежегодно
	Ежегодно

	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей
	Раз в 3 года
	Раз в 3 года
	Раз в 3 года

	Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность
	Раз в 3,5 года
	Раз в 3,5 года
	Раз в 3,5 года

	Техническое освидетельствование составных частей системы, работающих под давлением
	В соответствии с нормами Госгортехнадзора
	В соответствии с нормами Госгортехнадзора
	В соответствии с нормами Госгортехнадзора


Регламент
технического обслуживания систем пожарной сигнализации

	Перечень работ
	Периодичность обслуживания службой эксплуатации объекта
	Периодичность обслуживания специализированными организациями по договору 1 вариант
	Периодичность обслуживания специализированными организациями по договору 2 вариант

	Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.
	Ежедневно
	Ежемесячно
	Ежеквартально

	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно - контрольном приборе
	То же
	То же
	То же

	Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на

резервный
	Еженедельно
	То же
	То же

	Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей,

измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.)
	То же
	То же
	То же

	Профилактические работы
	То же
	То же
	То же

	Проверка работоспособности системы
	То же
	То же
	То же

	Метрологическая проверка КИП
	Ежегодно
	Ежегодно
	Ежегодно 

	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления
	Ежегодно
	Ежегодно
	Ежегодно 

	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей
	1 раз в 3 года
	1 раз в 3 года
	1 раз в 3 года


Регламент
технического обслуживания систем противодымной защиты 

	Перечень работ
	Периодичность обслуживания службой эксплуатации объекта
	Периодичность обслуживания специализированными организациями по договору 1 вариант
	Периодичность обслуживания специализированными организациями по договору 2 вариант

	Внешний осмотр составных частей системы (электротехнической части щита дистанционного управления, электропанели этажного клапана щита местного управления, исполнительных устройств, вентиляторов, насосов и т.д.;

сигнализационной части - приемно- контрольных приборов, шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей и т.п.) на отсутствие повреждений. Коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п
	Ежедневно
	Ежемесячно
	Ежеквартально

	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, световой индикации и т.д.
	То же
	То же
	То же

	Контроль основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на

резервный и обратно
	Еженедельно
	То же
	То же

	Проверка работоспособности составных частей системы (электротехнической части,

сигнализационной части)
	То же
	То же
	То же

	Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах
	То же
	То же
	То же

	Метрологическая проверка КИП
	Ежегодно
	Ежегодно
	Ежегодно

	Измерения сопротивления защитного и рабочего заземления
	То же
	То же
	То же

	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей
	1 раз в 3 года
	1 раз в 3 года
	1 раз в 3 года


