Инструкция по эксплуатации пожарных насосов


В данной инструкции рассмотрены вопросы по эксплуатации пожарных насосов, переводу их в дистанционный режим, отключении и включении. Также кратко приведены требования по обслуживанию насосов и плановым пускам.
Пожарные насосы-насосные установки, которые используются в целях пожаротушения для создания необходимо давления огнетущащего вещества в сетях противопожарного водопровода и в системе пожаротушения.
Забор воды данных установок обычно предусматривается из следующих источников:естественные водоемы, пожарные водоемы (искусственно созданные) и водопроводные сети.
Необходимо всегда следить, чтобы задвижка на питающем систему трубопроводе была в открытом положении, обратный клапан находился в исправном состоянии. Если пожарный резервуар подземный, то необходимо следить за уровнем воды (датчики уровня) и при отсутствии механизма автоматической подкачки производить его пополнении при падении уровня воды на 20-30 % от полностью заполненного.
Обычно управлении насосов осуществляется с помощью шкафов управления (далее ШУН). Пуск насосов предусмотрен в автоматическом режиме либо от падения давления в системе (которое фиксируются электроконтактными манометрами , замыкающими цепь пускателя при падении давления до выставленного положения (обычно красная стрелка). При этом давления качается до показателя выставленного синей стрелкой на манометре), либо от командного сигнала пульта автоматической пожарной сигнализации.
ШУН служат для управления насосами и перевода их в дистанционный/ручной режим, ручного отключения. Для этого предусмотрены соответствующие переключатели, обычно имеющие три положения: "АВТОМАТ" или "ДИСТ" - рабочее положение, означающее что насосы стоят в автоматическом режиме, "РУЧН" - перевод на ручное управление с помощью кнопок "ПУСК" или "СТОП", "0" - полное отключение соответствующего насоса. Также на лицевой стороне ШУН должны быть световые индикаторы, свидетельствующие что насосы находятся в дежурном режиме, запущены или отключены.
Для поднятия давления в системе при небольшом падение давления предусматривается обычно жокей-насос. Управление им аналогично вышеперечисленному. Также можно использовать непосредственно пожарные насосы путем кратковременных пусков на 2-4 сек.
Следует заметить, что профилактические пуски насосов должны осуществляться не менее 1 раза в полгода, а не менее 1 раза в год должна производиться полная замена воды в системе пожаротушения.
В насосной должна быть вывешена схема системы, а также инструкция по ее управлению (эксплуатации).
Пуски насосов без воды недопустимы.

Действия при пожаре
1. При получении сигнала о пожаре необходимо проверить пуск насосов (если система срабатывает по падению давления то пуск насосов произойдет при пожаротушении).
2. При ликвидации возгарания перевести переключатель в положении "0".
3. Вызвать обслуживающую организацию по телефону:_________________.
4. Восстановить рабочее давление системы путем перевода насосов в ручной режим (положение "РУЧН"). Управлять насосами с помощью кнопок "ПУСК" и "СТОП".
5. Перевести переключатель в положение "АВТОМАТ" или "ДИСТ".

При ложном пуске насосов:
1. Убедиться в отсутствии пожара.
2. Перевести переключатель в положении "0".
3. Вызвать обслуживающую организацию по телефону:_________________.
4. Восстановить рабочее давление системы путем перевода насосов в ручной режим (положение "РУЧН"). Управлять насосами с помощью кнопок "ПУСК" и "СТОП".
5. Перевести переключатель в положение "АВТОМАТ" или "ДИСТ".

Инструкцию составил ____________________

