ОБСЛЕДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
 
Общие положения
Требования, предъявляемые при приеме в эксплуатацию новых источников противопожарного водоснабжения
Испытание на водоотдачу водопроводных сетей
Проверки противопожарного водоснабжения
Методика испытаний внутреннего противопожарного водопровода
Контроль и организация проверок противопожарного водоснабжения
 

1.1. Общие положения
 
Для обеспечения постоянной готовности пожарных источников водоснабжения и успешного использования их на пожарах должно обеспечиваться проведение следующих основных мероприятий:
● систематический контроль за состоянием источников водоснабжения;
● своевременная подготовка противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды;
● испытание водопроводных сетей на водоотдачу и составление актов по данным водоотдачи;
● точный учет всего противопожарного водоснабжения;
● установление оперативной взаимосвязи с водопроводными службами города, районов и объектов;
Совместно с водопроводной службой города, районов (объектов) разрабатываются инструкции по содержанию и эксплуатации пожарных гидрантов на сети водопровода, которые регламентируют взаимодействие ГПС и подразделений «Водоканала».
Контроль за выполнением перечисленных подготовительных мероприятий возлагается на начальников отрядов Государственной противопожарной службы (ОГПС) и пожарных частей (ПЧ).
Ответственность за состояние противопожарного водоснабжения возлагается:
– в ОГПС на заместителя начальника ОГПС по службе;
– в ПЧ – на начальника караула ответственного за противопожарное водоснабжение;
– инспекторский состав ГПН, закрепленный за объектами;
Ответственные за противопожарное водоснабжение обязаны:
● вести строгий учет наличия (проверки) ПГ и других источников противопожарного водоснабжения в журналах установленного образца;
● ежемесячно представлять в СПТ ЦУС все необходимые сведения об изменениях в противопожарном водоснабжении (установка ПГ, замена ПГ, ликвидация или новое строительство: пирсов, водоемов, оборудование подъездов к источникам водоснабжения и т. д.);
● информировать организацию на территории, которой расположены ПГ и руководство пожарных подразделений за ходом и качеством проверок источников пожарного водоснабжения;
● знать состояние противопожарного водоснабжения в обслуживаемом районе (объекте). Все изменения о состоянии источников водоснабжения в районе выезда подразделения заносятся в журнал, с обязательным ознакомлением ответственных лиц в караулах;
● корректировать планшеты, план-карты и список пожарного водоснабжения после каждой проверки с пуском воды, ввода новых, демонтажа старых ПГ и ПВ, но не реже двух раз в год;
● следить за своевременным ремонтом неисправных гидрантов и других источников противопожарного водоснабжения, принимать меры к быстрейшему устранению вскрытых неисправностей;
О всех видах использования источников водоснабжения на пожарах, учениях, ПТЗ, заправке, немедленно сообщать в районные (объектовые) ВКХ (для проведения профилактической проверки);
При обнаружении неисправности ПГ составляется двусторонний акт с представителем ВКХ, с указанием неисправности. Сведения о неисправном ПГ заносятся в журнал и ведется контроль за его ремонтом;
Все работы по обслуживанию ПГ, установленных на сети городского водопровода: своевременный ремонт, отогревание замерзших гидрантов, откачка воды из стояков и колодцев (при пользовании ПГ в зимнее время), обеспечение гидрантов координатными табличками и т. д., осуществляются силами работников ВКХ районов на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» № 168 от 30.12.99 г.
На основании вышеизложенных правил п. 2.10.12. ремонт пожарных гидрантов должен производиться в течение суток с момента обнаружения неисправности. Об обнаруженной неисправности и окончании ремонта гидранта ВКХ обязано поставить в известность подразделения ГПС.
Работы по поддержанию в рабочем состоянии гидрантов на объектовых сетях, водоемов, пирсов, подъездов производят те организации, которым они принадлежат.
Временное отключение участков водопроводной сети с установленными на них пожарными гидрантами, а также уменьшение напора в сети ниже требуемого допускается в исключительных случаях и только при разработке компенсирующих мероприятий, согласованных с территориальными органами пожарной охраны.
ВКХ обязаны предварительно уведомлять территориальные органы ГПС о всех случаях частичного или полного прекращения подачи воды на объектах имеющих сети наружного или внутреннего противопожарного водопровода, но при возникновении пожаров на отключенных объектах ВКХ обязаны незамедлительно возобновить подачу воды для обеспечения тушения пожара.
Совместно с МУП «Водоканал» должна быть разработана и утверждена инструкция по содержанию и эксплуатации пожарных гидрантов на сети водопровода.
 
1.2. Требования, предъявляемые при приеме в эксплуатацию новых источников противопожарного водоснабжения
 
К пожарным гидрантам:
 
1.2.1. Пожарные гидранты устанавливаются на кольцевых водопроводных сетях. Допускается установка ПГ на тупиковых линиях, при условии, что их длина не превышает 200 метров (пп. 8.16 СНиП 2.04.02-84).
1.2.2. Диаметр труб водопровода, на которых устанавливаются ПГ, должен быть не менее 100 мм, а максимальный – 400 мм.
1.2.3. Пожарные гидранты надлежит располагать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м. от края проезжей части, но не ближе 5 метров от стен зданий. Допускается располагать ПГ на проезжей части. Расстояние между ПГ не должно превышать 150 м.
1.2.4. Вокруг люков колодцев ПГ, расположенных на застроенных территориях без дорожных покрытий или в зеленой зоне, должны предусматриваться отмостки шириной 1 м с уклоном от люков. Отмостки должны быть выше прилегающей территории на 0,05 м
1.2.5. К ПГ должен быть свободный подъезд шириной не менее 3,5 м.
1.2.6. Для облегчения поиска ПГ при пожаре «Водоканал» обязан оборудовать ПГ указателями, отвечающими требованиям НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размер, общие технические требования» табл. 3 п. 20, на которых указываются расстояния до ПГ. Указатели пожарных гидрантов, как правило, устанавливаются на фасаде ближайшего здания напротив колодца или вблизи от него на видном месте.
1.2.7. Расстояние от верхней части ПГ до верхней кромки люка должно быть не более 400 мм и не менее 150 мм. Техническое состояние ПГ проверяется путем установки колонки с обязательным пуском воды, при этом не должно наблюдаться подтекания воды во фланцевых соединениях гидранта.
1.2.8. После приема в эксплуатацию и испытания на водоотдачу ПГ составляется акт в трех экземплярах, по одному экземпляру для пожарной части, «Водоканала» и организации, проводившей работы. На основании актов пожарные гидранты ставятся на учет, вносятся изменения в план-карты районов, планшеты источников водоснабжения и списки противопожарного водоснабжения.
 
К пожарным водоемам (резервуарам):
 
1.2.9. Необходимость устройства и требуемый объем пожарных водоемов (ПВ) для объектов определяются по нормам расхода воды, при расчетном времени пожаротушения в соответствии с указаниями пп. 2.16–2.18 СНиП 2.04.02-84.
1.2.10. Количество ПВ должно быть не менее двух, при этом в каждом водоеме должен  храниться половинный объем воды на пожаротушение.
1.2.11. Расстояние от водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов сгораемых материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I–II степеней огнестойкости – не менее 10 м; до резервуарных парков с хранением нефтепродуктов не менее 40 м.
1.2.12. При затруднении забора воды из ПВ, надлежит предусматривать приемные колодцы (сухие) объемом 3–5 м3, соединенных с ПВ трубой диаметром не менее 200 мм. Перед приемным колодцем на соединительном трубопроводе следует устанавливать колодец с задвижкой, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.
1.2.13. Из каждого водоема должен быть обеспечен забор воды не менее чем двумя пожарными насосами, желательно с разных сторон.
1.2.14. К пожарным водоемам и приемным колодцам устраиваются подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, размером не менее 12×12 м.
1.2.15. Для надежного забора воды из естественных водоемов, имеющих крутые откосы берега, а также значительное сезонное колебание горизонтов воды устраиваются подъезды (пирсы), способные выдержать нагрузку пожарных автомобилей. Площадка подъезда (пирса) должна быть расположена не выше 5 м от уровня горизонта низких вод и выше горизонта высоких вод не менее, чем на 0,7 м и оборудовано отводными лотками для всасывающих рукавов.
1.2.16. Глубина воды с учетом промерзания в зимнее время должна быть не менее 1 м, в противном случае в месте забора устраивают котлован (приямок). Ширина настила площадки должна быть не менее 
4,5–5 м с уклоном в сторону берега и иметь прочное боковое ограждение высотой 0,7–0,8 м. На расстоянии 1,5 м от продольного края площадки укладывается и укрепляется упорный брус сечением не менее 25×25 см.
 
1.3. Испытание на водоотдачу водопроводных сетей
 
1.3.1. Плановое испытание водопроводной сети проводится один раз в год, в весенний период (участки определяются совместно с ГПС), а также после капитального ремонта и приема новых водопроводных сетей.
1.3.2. Испытание водопроводных сетей на водоотдачу отдельных участков водопроводной сети, в соответствии с «Правилами технической эксплуатации систем коммунального водоснабжения» п. 2.10.2. (б), утвержденными приказом Госстроя от 30.12.99 г. № 168, осуществляется подразделениями «Водоканал» совместно с ГПС с составлением акта.
Испытанию в первую очередь должны подвергаться участки водопроводной сети:
– с пониженным давлением;
– с малым диаметром труб (75; 100 мм), п.8. 46 СНиП 2.04.02-84;
– тупиковые линии;
– старые линии;
– линии с большой протяженностью;
– наиболее удаленные от насосных станций линии;
– линии с большим водопотреблением;
– участки у наиболее пожаровзрывоопасных производственных объектов;
– вновь проложенные участки;
– участки, где проводились ремонтные работы.
При проведении испытания водопроводных сетей, на территории которых находятся пожароопасные объекты и объекты с массовым пребыванием людей, необходимо учитывать расчетное количество воды для целей пожаротушения на данные объекты.
1.3.3. На основании выводов, отображенных в актах, «Водоканал» и подразделения ГПС, при недостатке воды разрабатывают мероприятия для обеспечения водой на тушение возможных пожаров.
1.3.4. Водопроводные сети испытывают в часы максимального водопотребления, например, в жилой застройке с 7 до 9 утра, на промышленных объектах при наличии хозяйственно-питьевого водопровода – в часы обеденного перерыва, при водопроводе производственно-пожар​ном – в зависимости от водопотребления на производственный процесс.
1.3.5. Методика проверки водопроводных сетей на водоотдачу состоит в том, чтобы: установить имеющийся в водопроводной сети напор и расход воды; определить, какой должен быть по нормам напор и расход воды; сравнить имеющийся напор, и сделать заключение об их соответствии.
1.3.6. Нормативный расход воды на наружное пожаротушение определяется на основании СНиП 2.04.02-84 п. 2.4–2.26, табл. № 5–8 или расчетного расхода воды согласно варианту оперативного плана пожаротушения.
1.3.7. Испытание на водоотдачу водопроводов низкого давления производить при помощи пожарных автоцистерн или оборудованной для этих целей автотехники ВКХ в следующей последовательности:
1) определяется расчетный пожарный расход воды согласно требованиям СНиП 2.04.02-84 г. для участка водопроводной сети или расчетный расход согласно варианту оперативного плана пожаротушения;
2) определяется количество АЦ для отбора от наружной сети необходимого расхода воды, например:
Qнор. = 90(л/сек), для испытания потребуется n = 90/40 = 3 насоса марки ПН-40У (округляем в большую сторону);
3) пожарные колонки устанавливаются на наиболее невыгодно расположенные гидранты и при помощи мягких рукавов соединяются с насосом (чтобы исключить откачку воды под вакуумом и тем самым предотвратить загрязнение водопровода грунтовыми водами). К напорным патрубкам насоса присоединяются рукава диаметром 66,77 мм (по одному на каждый патрубок), заканчивающиеся стволом со спрысками большого диаметра;
4) при испытании (измерении) с помощью пожарной колонки необходимо предварительно ее протарировать, т. е. определить расход воды в зависимости от показания манометра. Пожарная колонка оборудуется манометром и сливным патрубком. Данный способ применяется, как правило, на отдельных участках городской водопроводной сети.
5) определяется расход воды из стволов и подсчитывается суммарный расход воды согласно табл. 1.1:
Таблица 1.1
 
	Диаметр насадка, мм
	Напор у ствола, м
	Расход воды, л/сек

	13
	40
50
70
90
	3,7
4,2
4,9
5,5

	19
	40
50
70
90
	7,8
9,0
10,5
11,8

	22
	40
50
70
90
	10,6
12,0
14,1
16,0

	25
	40
50
70
90
	13,9
15,4
18,2
20,0

	28
	40
50
70
90
	17,2
19,3
22,8
25,9

	32
	40
50
70
90
	22,5
25,1
29,6
33,8

	38
	40
50
70
	31,7
35,4
41,9


 
1.4. Проверки противопожарного водоснабжения
 
Проверки противопожарного водоснабжения подразделяются на два вида: проверка № 1 и № 2.
Проверка № 1 производится внешним осмотром (наличие указателя, состояние подъезда, наличие и состояние наружной крышки у ПГ, внутреннее состояние колодца ПГ, глубина водоема):
– подразделениями по охране объектов ежемесячно;
– городскими ПЧ при проведении ПТУ, ПТЗ отработки оперативных планов и оперативных карточек пожаротушения.
Проверка № 2 осуществляется комиссией, назначенной распоряжением начальника ПЧ, состоящей из ответственных за противопожарное водоснабжение пожарной части, представителей районов эксплуатации водопроводной сети.
Проверка проводится два раза в год в апреле – мае и сентябре – октябре для приведения в полную готовность всех источников водоснабжения.
Проверка № 2 состоит из проверки:
● выполнения требований проверки № 1;
● наличия воды и давления путем установки пожарных колонок на все ПГ с обязательным пуском воды;
● самотечных колодцев и ПВ путем установки автонасосов с забором и пуском воды;
● состояния подъездов, соответствия координат на установленных табличках, соответствия требованиям СНиП 2.04.02-84г.
Результаты проверки № 2 оформляется в сводном акте, составленном в трех экземплярах: пожарному подразделению, представителю ВКХ «Водоканала» и в СПТ ЦУС.
При температурах от 0 до –20 °С допускается только внешний осмотр ПГ, пуск воды запрещается. При температуре ниже –20 °С, во избежание потерь тепла самого колодца, запрещается открывать крышку колодца.
 
1.5. Методика испытаний внутреннего противопожарного водопровода
 
Стандартной методики проверки внутренних противопожарных водопроводов на водоотдачу не существует. ФГУ ВНИИПО МЧС России (Л. Мешман и др.) разработаны рекомендации такой проверки по одному измеряемому параметру – давлению у клапана пожарного крана или у пожарного ствола («Пожарное дело», 2005, № 5, с. 42–43).
Для измерения давления может использоваться размещаемая между пожарным краном и стволом вставка с манометром, оборудованная головками ГМВ. Давление, измеренное у пожарного ствола должно быть не менее давления у пожарного крана, приведенного в табл. 3 прил. 2. При измерении давления у пожарного крана давление у ствола вычисляется с учетом потерь по длине рукава. При измерении давления струю из пожарного ствола можно направить на улицу или, если это по каким-либо причинам недопустимо, в специальный бак вместимостью до 100 л.
Проверка внутренних противопожарных водопроводов на водоотдачу должна проводиться по каждому стояку на «диктующем» пожарном кране. При испытаниях одновременно должно быть включено такое количество пожарных стволов, которое регламентировано СНиП 2.04.01-85*. Все эти одновременно работающие стволы являются «диктующими». Испытания должны проводиться в тот период суток, когда наблюдается наибольший разбор воды.
Все остальные краны, которые не подвергаются испытаниям на водоотдачу, должны дважды в год проверяться на открытие и закрытие. Перед этим клапан пожарного крана необходимо освободить от пожарного рукава, а к соединительной гайке клапана присоединить заглушку с закрепленным на ней манометром. После этого запорное устройство пожарного клапана необходимо провернуть из одного крайнего положения в другое не менее 5 раз.
 
1.6. Контроль и организация проверок противопожарного водоснабжения
 
1.6.1. Для качественного изучения и контроля за состоянием противопожарного водоснабжения район выезда части (объекта) разбивается на участки. Водоснабжение этих участков закрепляется за караулами сроком не более 2-х лет.
1.6.2. В караулах приказом по части назначаются лица ответственные за противопожарное водоснабжение района выезда. Закрепление участков по проверке противопожарного водоснабжения за караулами оформляется приказом. Ответственные лица, ежегодно при подведении итогов по результатам боевой подготовки сдают зачеты на знание противопожарного водоснабжения.
1.6.3. Ответственность за состояние объектового противопожарного водоснабжения возлагается на инспекторский состав ГПН, закрепленный за данными объектами.
1.6.4. Результаты проверок № 1, 2 заносятся в журналы проверки противопожарного водоснабжения и список источников водоснабжения на ПСЧ.
1.6.5. Результаты проверки № 2 оформляются в сводном акте, составленном в трех экземплярах: представителю пожарной части, представителю ВКХ «Водоканала» и в СПТ ЦУС.
1.6.6. Сведения о состоянии противопожарного водоснабжения охраняемого района ежемесячно представляются в СПТ ЦУС.
1.6.7. По результатам весенней (осенней) проверки корректируются список источников водоснабжения на ПСЧ в планшетах водоснабжения и список безводных участков.
1.6.8. По результатам проверок противопожарного водоснабжения оформляются предписания на руководителей «Водоканала» (объектов), копии предписаний предоставляются в СПТ ЦУС. В случае невыполнения предписания в установленные сроки к вышеуказанным руководителям применяют административную практику.
1.6.9. По результатам весенней и осенней проверок противопожарного водоснабжения составляется письмо главе администрации района, в котором отражаются недостатки противопожарного водоснабжения и ставятся вопросы о скорейшем их устранении.
1.6.10. По итогам проверки № 2 разрабатывается график ремонта, замены ПГ с учетом важности места расположения ПГ требующих ремонта и технических возможностей «Водоканала», которые утверждаются в администрации района, сроки определяются только в летнее время и не более одного месяца.
1.6.11. Учет работы и заявок на ремонт источников водоснабжения ведется в журнале на ПСЧ.
1.6.12. Проверка объектового водоснабжения проводится аналогично проверке городского водоснабжения в присутствии представителя объекта и инспектора, за которым закреплен объект, либо инспектором лично.
1.6.13. Акты проверки участков водопровода на водоотдачу хранятся в наблюдательном деле противопожарного водоснабжения района выезда, копии направляются в СПТ ЦУС.
 
