ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Утверждены постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390

в редакции постановления Правительства РФ от 17 февраля 2014г. № 113

| Требования ППР в РФ | п. ППР |
| --- | --- |
| Допуск к работе проводится после прохождения инструктажа и обучения мерам ПБ | 3 п.9 пр.645 |
| Приказ о назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности. | 4 |
| Приказ о создании пожарно-технической комиссии (ПТК) | 5 |
| Таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны | 6 |
| Для каждого объекта д.б. планы эвакуации людей при пожаре. На плане д.б. обозначены места хранения первичных средств пожаротушения. | 7 |
| В общежитии д.б. организовано круглосуточное дежурство | 8 |
| В общежитии д.б. инструкция о действиях обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, телефон, фонари, СИЗ ОД | 9 |
| Учения по эвакуации д.б. не реже 1 раз/6 месяцев и д.б. Инструкция по эвакуации. | 12 |
| Курение и пользование огнем в зданиях МГПУ запрещено. Оборудовать места курения. | 14 |
| Использование ПСП для нужд не связанных с тушением пожара, запрещается. | 486 |
| На дверях помещений производственного и складского назначения д.б. указаны Категория помещения по пожарной опасности и Класс зоны помещения по ПУЭ | 20 |
| Все повреждения огнезащитных покрытий д.б. устранены. ОЗП горючих материалов дерево - 1раз/2 год, ткани – 1раз/год, проверка состояния ОЗП Протокол проверки 1 раз/год | 21 |
| Все отверстия в стенах д.б. заделаны негорючими материалами, с требуемым пределом огнестойкости и дымогазонепроницаемости. | 22 |
| Запрещается хранить и применять ЛВЖ и ГЖ на чердаках, в подвалах и цок. Этажах. | 23 |
| Пожарные лестницы и ограждения крыш д.б. испытаны не реже 1 раза в 5 лет с оформлением Протокола испытаний. Средства спасения с высоты д.б. освидетельствованы. | 24 |
| Приямки должны быть очищены от горючего мусора | 26 |
| Обтирочные материалы д.б. собраны в контейнеры и удалены по окончании работ | 27 |
| Спецодежда лиц работающих с ЛВЖ и ГЖ хранится в металлических шкафах | 28 |
| Слив ЛВЖ и ГЖ в канализационные сети запрещается | 52 |
| В помещениях с одним выходом не д.б. более 50 человек. А в зданиях IV и V степени огнестойкости более 50 человек м.б. только в помещениях 1-го этажа | 25 |
| Перед массовыми мероприятиями д.б. противопожарный осмотр, а во время проведения дежурство ответственных лиц на сцене и в зрительном зале.. | 30 |
| В зданиях с горючими перекрытиями м.б. исп. только помещения 1 и 2-этажах. В помещениях без электроосвещения массовые мероприятия проводятся только в светлое время суток. Электрогирлянды д.б. с сертификатом соответствия. Елка д.б. устойчива и не загромождать выход ее ветки д.б. на 1 метр от стен и потолков | 31 |
| При проведении массовых мероприятий Запрещается: применять пиротехнику, дуговые прожекторы и свечи; украшать елку марлей и ватой без ОЗП; проводить пожароопасные работы; уменьшать ширину проходов и устанавливать стулья; гасить свет во время спектаклей; заполнять помещения людьми сверх установленных норм. | 32 |
| При проведении массовых меропр. д.б. фонари из расчета 1 фонарь на 50 человек | 38 |
| Эвакуационные пути и выходы д.б. освещены и иметь знаки пожарной безопасности | 33 |
| Знаки ПБ на путях эвакуации и эвакуационных выходах д.б. исправными. Эвакуационное освещение должно вкл. автоматически при прекращении рабочего. В зрительных залах указатели Выход включаются только на время проведения спектаклей. | 43 |
| Запоры на дверях эвакуацвыходов должны свободно открываться изнутри без ключа | 35 |
| На эвакуационных путях Запрещается: пороги на путях эвакуации (в дверных проемах) турникеты; загромождать пути и выходы, а также блокировать двери выходов; устраивать в тамбурах вешалки, хранить инвентарь; фиксировать открытыми двери лестничных клеток; заменять армированное стекло обычным, изменять направление открытия дверей. | 36 |
| Ковровые дорожки на путях эвакуации д.б. надежно закреплены к полу | 39 |
| Запрещается оставлять после работы не обесточенными электроустановки, кроме дежурного освещения, систем противопожарной защиты, и холодильников. | 40 |
| Запрещены ВЛ эл/передачи над горючими кровлями и штабелями гор. материалов | 41 |
| Запрещается: эксплуатация розеток, кабелей с повреждениями изоляции; использовать временную проводку, удлинители, сетевые фильтры не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов; обертывать лампы, светильники без колпаков; утюги, чайники без устройств теплозащиты при неисправности терморегуляторов; применять самодельные электронагревательные приборы; оставлять без присмотра включенные электроприборы; размещать у э/щитов ЛВЖ и горючие материалы. | 42 |
| Прожекторы и софиты д.б. установлены на безопасном расстоянии, указанном в ТУ | 44 |
| При эксплуатации систем вентиляции Запрещается: оставлять двери венткамер открытыми; закрывать вытяжные отверстия и решетки; выжигать жир и пыль | 48 |
| Согласно инструкции завода-изготовителя д.б. проверка огнезадерживающих устройств в воздуховодах и автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре с АПС | 49 |
| Очистка систем вентиляции от горючих отходов д.б. 1 раз в год с оформлением акта | 50 |
| Запрещается при неисправных и отключенных пылеулавливающих систем вентиляции эксплуатировать технологическое оборудование в пожаровзрывоопасных помещениях | 51 |
| Инструкция по транспортированию пожарных д.б. рядом с органами управления лифта. | 54 |
| Испытания наружного и ВПВ д.б. не реже 2 раз в год с составлением актов. Обеспечить исправность ПГ, очистку от снега, подъезд пожарной техники к ПГ в любое время года. На фасаде здания разместить указатели с направлением и цифрами расстояния до ПГ. | 55 |
| Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов. | 56 |
| Укомплектовать ПК ВПВ пож.рукавами, стволами и вентилями, перекатку пожарных рукавов (не реже 1 р/год) рукава д.б. соединены с ПК и стволом. Дверцы шкафов ПК должны открываться на 90 градусов. Шкафы ПК должны быть закрыты и опломбированы. | 57 |
| Насосные станции д.б. со схемами водоснабжения и схемами обвязки насосов. На задвижках и насосах д.б. табличка с информацией о защищаемых помещениях | 58 |
| Проверки задвижек с электроприводом д.б. не реже 2 раз в год, а насосов-повысителей ежемесячно, с занесением в журнал даты проверки и техсостояния оборудования. | 59 |
| Исправность ППЗ АУП, СДУ, СОУЭ, АПС, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов д.б. проверена не реже 1 раза в 3 мес. с оформлением акта. На объекте должна храниться документация на системы противопожарной защиты | 61 |
| Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается. Доводчики д.б. исправны. Не д.б. препятствий нормальному закрыванию противопожарных дверей. | 62 |
| Годовой план-график проведения регламентных работы по ТО и ППР систем ПП защиты | 63 |
| Инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта. | 64 |
| Охрана д.б. с телефонной связью и ручными электрическими фонарями. | 65 |
| Для оповещения и управления эвакуацией людей допускается использовать ГГ связь. | 66 |
| Огнетушитель, должен иметь паспорт, порядковый номер, запорно-пусковое устройство д.б. опломбировано одноразовой пломбой. На пломбу наносятся: номер пломбы, дата зарядки с указанием месяца и года. Учет наличия и сроков перезарядки огнетушителей, (кот. указаны в паспорте) ведется в журнале учета огнетушителей. | 70 475 477 478 |
| Прилегающая территория очищена от горючих отходов, мусора и сухой растительности. Запрещается запускать изделия, принцип подъема которых на высоту, основан на нагреве воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня. | 77 |
| Ознакомить всех в общежитиях с правилами ПБ. При наличии иностранцев сообщения в системах оповещения и памятки о мерах ПБ д.б. на русском и на английском языках | 89 |
| Руководитель опытов обязан принять меры пожарной безопасности согласно инструкции | 97 |
| При проведении опытов с ЛВЖ и ГЖ, хранить их в количествах, не более сменной потребности. Доставка указанных жидкостей в помещения производится в закрытой таре. | 98 344 |
| Запрещены работы в вытяжном шкафу, если там есть другие вещества, при его неисправности и отключенной системе вентиляции. Бортики на столах должны быть исправными. | 99 |
| Отработанные ЛВЖ и ГЖ д.б. собраны в закрытую тару и удалены. Запр слив ЛВЖ в кан | 100 |
| После окончания опытов д.б. промывка сосудов, в которых проводились работы с ЛВЖ | 101 |
| После занятий ЛВЖ и ГЖ убирают на место, оборудованное для их временного хранения | 105 |
| Запрещается на складах ЛВЖ и ГЖ: эксплуатация негерметичных емкостей; при неисправных стационарных противопожарных системах; установка емкостей на основание из горючих материалов; переполнение резервуаров слив и налив ЛВЖ и ГЖ во время грозы. | 353 |
| На складах ЛВЖ и ГЖ: отбор проб надо производить приспособлениями из материалов не дающих искр; хранить жидкости разрешается только в исправной таре. Пролитая жидкость должна убираться; запрещается хранить тару непосредственно в хранилищах. Ящики с песком, устанавливаются со щитами где возможен разлив ЛВЖ и ГЖ. Ящики для песка должны иметь объем 0,5 куб. метра и комплектоваться совковой лопатой. В помещениях, где ЛВЖ кошма (полотно) из грубошерстной ткани или из войлока д.б. размером не менее 2 x 1,5 метра. Полотна хранятся в закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара. | 354 483 484 485 |
| Запрещается увеличивать число парт (столов) в учебных классах и кабинетах | 103 |
| Обеспечить проведение с учащимися занятий по изучению требований ПБ. | 104 |
| В учебных кабинетах размещают только необходимую для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, принадлежности, которые хранят в шкафах или на стеллажах | 102 |
| Запрещены огневые работы во время нахождения в зданиях обучающихся и работников. | 115 |
| Запрещается в рабочее время осуществлять погрузку товаров по эвакуационным путям. | 122 |
| Для стоянки а/м д.б. план расстановки а/м с очередностью их эвакуации при пожаре | 247 |
| На стоянке а/м запрещается: ставить а/м в кол-ве, превышающем предусмотренное в проекте, нарушать план расстановки, уменьшать расстояние между а/м; загромождать выездные ворота и проезды; производить сварочные, окрасочные работы, промывку деталей ЛВЖ и ГЖ; оставлять а/м с открытыми горловинами бензобаков, при наличии утечки топлива; заправлять горючим и сливать из а/м топливо; хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла; подзаряжать аккумуляторы непосредственно на а/м; подогревать двигатели открытым огнем, пользоваться открытыми источниками огня для освещения | 249 |
| Хранить на складах материалы необходимо с учетом их пожароопасных свойств | 339 |
| Запрещается совместное хранение с автомобильной резиной других материалов | 340 |
| Баллоны с газом, баки с ЛВЖ и аэрозольные упаковки д.б. защищены от солнца и тепла | 341 |
| Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 метра | 343 |
| Операции со вскрытием тары и приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей-нитрокрасок, лаков должны проводиться в изолированном от мест хранения месте. | 347 |
| Запрещено в складах применять электронагревательные приборы, устанавливать розетки. | 348 |
| Оборудование склада по окончании работы д.б. обесточено. Выключатели должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов. | 349 |
| Хранение на площадках горючих стройматериалов и грузов в горючей упаковке д.б. в штабелях или группами площадью не >100 кв. метров. между штабелями д.б. > 24 метров | 366 |
| Транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах административных или общественных зданий, д.б. из негорючих или трудногорючих материалов. | 372 |
| Места проведения огневых работ д.б. обеспечены огнетушителями и другими ПСП. | 414 |
| В общественных зданиях на каждом этаже размещается не менее 2 огнетушителей. | 468 |
| Помещение категории Д не оснащается огнетушителями, если площадь < 100 кв. метров. | 469 |
| Помещения с ПК и КМУ оборудуют хладоновыми или углекислотными огнетушителями. | 472 |
| Помещения с системами пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50% | 473 |
| Расстояние от очага пожара до огнетушителя не д.б.>20 метров для общ. зданий, 30 метров - для помещений А, Б и В по ВПО, 40 метров - для пом. Г; 70 метров - для пом. Д. | 474 |
| Огнетушители в коридорах не должны препятствовать эвакуации людей. Их следует располагать вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра. | 480 |

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ППР В РФ.

ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 в редакции постановления Правительства РФ от 17 февраля 2014г. № 113.