Расчет времени работы системы от резервных источников питания
На основании п.4.3 СП6.13130.2009 в качестве резервного источника питания электроприемников системы применен резервированный источник питания, который обеспечивает питание электроприемников системы в дежурном режиме в течение 24ч плюс 3ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме. 
Расчет приведен в таблице 1.

	Прибор или устройство пожарной сигнализации
	Кол.
	Потребляемый ток, А

	
	
	Дежурный

режим
	Режим

тревоги

	UG1 “ИВЭПР 12/5” Напряжение выхода 12 В

	“Рубеж-2АМ”
	1
	0,5
	0,5

	UG2 “ИВЭПР 112-2-2” Напряжение выхода 12 В

	“РМ-5К”
	1
	0,266
	0,266

	“ОПОП 1-8”
	5
	0,02x5=0,1
	0,02x5=0,1

	Суммарное энергопотребление
	
	0,366
	0,366

	UG3 “ИВЭПР 112-2-2” Напряжение выхода 12 В

	“РМ-5К”
	1
	0,266
	0,266

	“ОПОП 1-8”
	2
	0,02x2=0,04
	0,02x2=0,04

	“ОПОП 2-35”
	3
	0
	0,035x3=0,115

	Суммарное энергопотребление
	
	0,27
	0,421


          Примечание: в таблице указаны максимально возможные потребляемые токи в режиме “тревоги”.
Для обеспечения работы системы 24 часа в “дежурном” режиме плюс 3 часа в режиме “тревоги” необходима емкость АКБ, определяемая по формуле: 




 А=24 х 1,3 x Iдеж + 3 х 1,3 х Iтрев 
где А – емкость АКБ (Ач);

Iдеж и Iтрев – токопотребление в дежурном и тревожном режиме;

1,3 – коэффициент учитывающий реальную отдачу АКБ.

Т.е. емкость АКБ источника UG1 должна быть не менее А=17,55Ач;
                                                 UG2 должна быть не менее А=12,85Ач;




  UG3 должна быть не менее А=10,07Ач.

Для электропитания приборов АПС на объекте выбраны источники:

1) “ИВЭПР 12/5 к2” (с АКБ 2х12 Ач), выходной ток до 5А, 

 2)“ИВЭПР 112-2-2 2к” (с АКБ 2х7 Ач), выходной ток до 2А.
