## Лист1
Исходные данные:
| Минимальное напряжение выдаваемое блоком питания (работа от АКБ) - | [15 empty] | 20.5
| Минамальное напряжение при котором работает оповещатель - | [15 empty] | 18
Протяженность линии COУЭ, метр
|  | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 50 |  | 60 |  | 70 |  | 80 |  | 90 |  | 100 |  | 110 |  | 130 |  | 140 |  | 160 |  | 180
|  | сечение | диаметр | сечение | диаметр | сечение | диаметр | сечение | диаметр | сечение | диаметр | сечение | диаметр | сечение | диаметр | сечение | диаметр | сечение | диаметр | сечение | диаметр | сечение | диаметр | сечение | диаметр
Мощность потребляемая линией СОУЭ, ампер | 0.05 | 0.02 | 0.16 | 0.03 | 0.2 | 0.03 | 0.2 | 0.04 | 0.23 | 0.05 | 0.25 | 0.06 | 0.28 | 0.06 | 0.28 | 0.07 | 0.3 | 0.08 | 0.32 | 0.09 | 0.34 | 0.1 | 0.36 | 0.11 | 0.37 | 0.12 | 0.39 | 0.14 | 0.42
| 0.1 | 0.03 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 0.06 | 0.28 | 0.08 | 0.32 | 0.09 | 0.34 | 0.11 | 0.37 | 0.12 | 0.39 | 0.14 | 0.42 | 0.15 | 0.44 | 0.17 | 0.47 | 0.2 | 0.51 | 0.21 | 0.52 | 0.24 | 0.55 | 0.27 | 0.59
| 0.15 | 0.05 | 0.25 | 0.07 | 0.3 | 0.09 | 0.34 | 0.12 | 0.39 | 0.14 | 0.42 | 0.16 | 0.45 | 0.18 | 0.48 | 0.21 | 0.52 | 0.23 | 0.54 | 0.25 | 0.57 | 0.29 | 0.61 | 0.32 | 0.64 | 0.36 | 0.68 | 0.41 | 0.73
| 0.2 | 0.06 | 0.28 | 0.09 | 0.34 | 0.12 | 0.39 | 0.15 | 0.44 | 0.18 | 0.48 | 0.21 | 0.52 | 0.24 | 0.55 | 0.27 | 0.59 | 0.3 | 0.62 | 0.33 | 0.65 | 0.39 | 0.71 | 0.42 | 0.73 | 0.48 | 0.78 | 0.54 | 0.83
| 0.25 | 0.08 | 0.32 | 0.12 | 0.39 | 0.15 | 0.44 | 0.19 | 0.49 | 0.23 | 0.54 | 0.26 | 0.58 | 0.3 | 0.62 | 0.34 | 0.66 | 0.38 | 0.7 | 0.41 | 0.73 | 0.49 | 0.79 | 0.52 | 0.82 | 0.6 | 0.88 | 0.67 | 0.93
| 0.3 | 0.09 | 0.34 | 0.14 | 0.42 | 0.18 | 0.48 | 0.23 | 0.54 | 0.27 | 0.59 | 0.32 | 0.64 | 0.36 | 0.68 | 0.41 | 0.73 | 0.45 | 0.76 | 0.49 | 0.79 | 0.58 | 0.86 | 0.63 | 0.9 | 0.72 | 0.96 | 0.81 | 1.02
| 0.35 | 0.11 | 0.38 | 0.16 | 0.45 | 0.21 | 0.52 | 0.26 | 0.58 | 0.32 | 0.64 | 0.37 | 0.69 | 0.42 | 0.73 | 0.47 | 0.78 | 0.52 | 0.82 | 0.58 | 0.86 | 0.68 | 0.93 | 0.73 | 0.97 | 0.84 | 1.04 | 0.94 | 1.1
| 0.4 | 0.12 | 0.39 | 0.18 | 0.48 | 0.24 | 0.55 | 0.3 | 0.62 | 0.36 | 0.68 | 0.42 | 0.73 | 0.48 | 0.78 | 0.54 | 0.83 | 0.6 | 0.88 | 0.66 | 0.92 | 0.78 | 1 | 0.84 | 1.04 | 0.95 | 1.1 | 1.07 | 1.17
| 0.45 | 0.14 | 0.42 | 0.21 | 0.52 | 0.27 | 0.59 | 0.34 | 0.66 | 0.41 | 0.73 | 0.47 | 0.78 | 0.54 | 0.83 | 0.61 | 0.88 | 0.67 | 0.93 | 0.74 | 0.97 | 0.87 | 1.06 | 0.94 | 1.1 | 1.07 | 1.17 | 1.21 | 1.25
| 0.5 | 0.15 | 0.44 | 0.23 | 0.54 | 0.3 | 0.62 | 0.38 | 0.7 | 0.45 | 0.76 | 0.52 | 0.82 | 0.6 | 0.88 | 0.67 | 0.93 | 0.75 | 0.98 | 0.82 | 1.03 | 0.97 | 1.12 | 1.04 | 1.15 | 1.19 | 1.24 | 1.34 | 1.31
| 0.55 | 0.17 | 0.47 | 0.25 | 0.57 | 0.33 | 0.65 | 0.41 | 0.73 | 0.49 | 0.79 | 0.58 | 0.86 | 0.66 | 0.92 | 0.74 | 0.97 | 0.82 | 1.03 | 0.9 | 1.07 | 1.07 | 1.17 | 1.15 | 1.21 | 1.31 | 1.3 | 1.47 | 1.37
| 0.6 | 0.18 | 0.48 | 0.27 | 0.59 | 0.36 | 0.68 | 0.45 | 0.76 | 0.54 | 0.83 | 0.63 | 0.9 | 0.72 | 0.96 | 0.81 | 1.02 | 0.9 | 1.07 | 0.98 | 1.12 | 1.16 | 1.22 | 1.25 | 1.27 | 1.43 | 1.35 | 1.61 | 1.44
| 0.65 | 0.2 | 0.51 | 0.29 | 0.61 | 0.39 | 0.71 | 0.49 | 0.79 | 0.58 | 0.86 | 0.68 | 0.93 | 0.78 | 1 | 0.87 | 1.06 | 0.97 | 1.12 | 1.07 | 1.17 | 1.26 | 1.27 | 1.36 | 1.32 | 1.55 | 1.41 | 1.74 | 1.49
| 0.7 | 0.21 | 0.52 | 0.32 | 0.64 | 0.42 | 0.73 | 0.52 | 0.82 | 0.63 | 0.9 | 0.73 | 0.97 | 0.84 | 1.04 | 0.94 | 1.1 | 1.04 | 1.15 | 1.15 | 1.21 | 1.36 | 1.32 | 1.46 | 1.37 | 1.67 | 1.46 | 1.87 | 1.55
| 0.75 | 0.23 | 0.54 | 0.34 | 0.66 | 0.45 | 0.76 | 0.56 | 0.85 | 0.67 | 0.93 | 0.78 | 1 | 0.9 | 1.07 | 1.01 | 1.14 | 1.12 | 1.2 | 1.23 | 1.26 | 1.45 | 1.36 | 1.56 | 1.41 | 1.79 | 1.51 | 2.01 | 1.61
| 0.8 | 0.24 | 0.55 | 0.36 | 0.68 | 0.48 | 0.78 | 0.6 | 0.88 | 0.72 | 0.96 | 0.84 | 1.04 | 0.95 | 1.1 | 1.07 | 1.17 | 1.19 | 1.24 | 1.31 | 1.3 | 1.55 | 1.41 | 1.67 | 1.46 | 1.9 | 1.56 | 2.14 | 1.66
| 0.85 | 0.26 | 0.58 | 0.38 | 0.7 | 0.51 | 0.81 | 0.64 | 0.91 | 0.76 | 0.99 | 0.89 | 1.07 | 1.01 | 1.14 | 1.14 | 1.21 | 1.27 | 1.28 | 1.39 | 1.33 | 1.64 | 1.45 | 1.77 | 1.51 | 2.02 | 1.61 | 2.28 | 1.71
| 0.9 | 0.27 | 0.59 | 0.41 | 0.73 | 0.54 | 0.83 | 0.67 | 0.93 | 0.81 | 1.02 | 0.94 | 1.1 | 1.07 | 1.17 | 1.21 | 1.25 | 1.34 | 1.31 | 1.47 | 1.37 | 1.74 | 1.49 | 1.87 | 1.55 | 2.14 | 1.66 | 2.41 | 1.76
| 0.95 | 0.29 | 0.61 | 0.43 | 0.74 | 0.57 | 0.85 | 0.71 | 0.95 | 0.85 | 1.04 | 0.99 | 1.13 | 1.13 | 1.2 | 1.27 | 1.28 | 1.41 | 1.34 | 1.56 | 1.41 | 1.84 | 1.54 | 1.98 | 1.59 | 2.26 | 1.7 | 2.54 | 1.8
| 1 | 0.3 | 0.62 | 0.45 | 0.76 | 0.6 | 0.88 | 0.75 | 0.98 | 0.9 | 1.07 | 1.04 | 1.15 | 1.19 | 1.24 | 1.34 | 1.31 | 1.49 | 1.38 | 1.64 | 1.45 | 1.93 | 1.57 | 2.08 | 1.63 | 2.38 | 1.75 | 2.68 | 1.85
| 1.05 | 0.32 | 0.64 | 0.47 | 0.78 | 0.63 | 0.9 | 0.78 | 1 | 0.94 | 1.1 | 1.1 | 1.19 | 1.25 | 1.27 | 1.41 | 1.34 | 1.56 | 1.41 | 1.72 | 1.48 | 2.03 | 1.61 | 2.19 | 1.68 | 2.5 | 1.79 | 2.81 | 1.9
| 1.1 | 0.33 | 0.65 | 0.49 | 0.79 | 0.66 | 0.92 | 0.82 | 1.03 | 0.98 | 1.12 | 1.15 | 1.21 | 1.31 | 1.3 | 1.47 | 1.37 | 1.64 | 1.45 | 1.8 | 1.52 | 2.13 | 1.65 | 2.29 | 1.71 | 2.62 | 1.83 | 2.94 | 1.94
| 1.15 | 0.35 | 0.67 | 0.52 | 0.82 | 0.69 | 0.94 | 0.86 | 1.05 | 1.03 | 1.15 | 1.2 | 1.24 | 1.37 | 1.33 | 1.54 | 1.41 | 1.71 | 1.48 | 1.88 | 1.55 | 2.22 | 1.69 | 2.39 | 1.75 | 2.74 | 1.87 | 3.08 | 1.99
| 1.2 | 0.36 | 0.68 | 0.54 | 0.83 | 0.72 | 0.96 | 0.9 | 1.07 | 1.07 | 1.17 | 1.25 | 1.27 | 1.43 | 1.35 | 1.61 | 1.44 | 1.79 | 1.51 | 1.96 | 1.59 | 2.32 | 1.72 | 2.5 | 1.79 | 2.85 | 1.91 | 3.21 | 2.03
| 1.25 | 0.38 | 0.7 | 0.56 | 0.85 | 0.75 | 0.98 | 0.93 | 1.09 | 1.12 | 1.2 | 1.3 | 1.29 | 1.49 | 1.38 | 1.67 | 1.46 | 1.86 | 1.54 | 2.05 | 1.62 | 2.42 | 1.76 | 2.6 | 1.83 | 2.97 | 1.95 | 3.34 | 2.07
| 1.3 | 0.39 | 0.71 | 0.58 | 0.86 | 0.78 | 1 | 0.97 | 1.12 | 1.16 | 1.22 | 1.36 | 1.32 | 1.55 | 1.41 | 1.74 | 1.49 | 1.93 | 1.57 | 2.13 | 1.65 | 2.51 | 1.79 | 2.71 | 1.86 | 3.09 | 1.99 | 3.48 | 2.11
| 1.35 | 0.41 | 0.73 | 0.61 | 0.88 | 0.81 | 1.02 | 1.01 | 1.14 | 1.21 | 1.25 | 1.41 | 1.34 | 1.61 | 1.44 | 1.81 | 1.52 | 2.01 | 1.61 | 2.21 | 1.68 | 2.61 | 1.83 | 2.81 | 1.9 | 3.21 | 2.03 | 3.61 | 2.15
| 1.4 | 0.42 | 0.73 | 0.63 | 0.9 | 0.84 | 1.04 | 1.04 | 1.15 | 1.25 | 1.27 | 1.46 | 1.37 | 1.67 | 1.46 | 1.87 | 1.55 | 2.08 | 1.63 | 2.29 | 1.71 | 2.71 | 1.86 | 2.91 | 1.93 | 3.33 | 2.07 | 3.74 | 2.19
| 1.45 | 0.44 | 0.75 | 0.65 | 0.91 | 0.87 | 1.06 | 1.08 | 1.18 | 1.3 | 1.29 | 1.51 | 1.39 | 1.73 | 1.49 | 1.94 | 1.58 | 2.16 | 1.66 | 2.37 | 1.74 | 2.8 | 1.89 | 3.02 | 1.97 | 3.45 | 2.1 | 3.88 | 2.23
| 1.5 | 0.45 | 0.76 | 0.67 | 0.93 | 0.9 | 1.07 | 1.12 | 1.2 | 1.34 | 1.31 | 1.56 | 1.41 | 1.79 | 1.51 | 2.01 | 1.61 | 2.23 | 1.69 | 2.45 | 1.77 | 2.9 | 1.93 | 3.12 | 2 | 3.57 | 2.14 | 4.01 | 2.27
| 1.55 | 0.47 | 0.78 | 0.7 | 0.95 | 0.93 | 1.09 | 1.16 | 1.22 | 1.39 | 1.33 | 1.62 | 1.44 | 1.85 | 1.54 | 2.08 | 1.63 | 2.31 | 1.72 | 2.54 | 1.8 | 3 | 1.96 | 3.23 | 2.03 | 3.69 | 2.18 | 4.15 | 2.31
| 1.6 | 0.48 | 0.78 | 0.72 | 0.96 | 0.95 | 1.1 | 1.19 | 1.24 | 1.43 | 1.35 | 1.67 | 1.46 | 1.9 | 1.56 | 2.14 | 1.66 | 2.38 | 1.75 | 2.62 | 1.83 | 3.09 | 1.99 | 3.33 | 2.07 | 3.8 | 2.21 | 4.28 | 2.34
| 1.65 | 0.49 | 0.79 | 0.74 | 0.97 | 0.98 | 1.12 | 1.23 | 1.26 | 1.47 | 1.37 | 1.72 | 1.48 | 1.96 | 1.59 | 2.21 | 1.68 | 2.45 | 1.77 | 2.7 | 1.86 | 3.19 | 2.02 | 3.43 | 2.1 | 3.92 | 2.24 | 4.41 | 2.38
|  |  | - цвет для диаметра 0,5мм.кв. | [9 empty] | - цвет для диаметра 0,97 мм.кв. | [9 empty] | - цвет для диаметра 1,78мм.кв.
|  | 0.99 | - цвет для диаметра 0,64мм.кв. | [9 empty] | - цвет для диаметра 1,13мм.кв. | [7 empty] | U ИБП = |  |  |  | 20.5 |  | В
|  |  | - цвет для диаметра 0,8мм.кв. | [9 empty] | - цвет для диаметра 1,38мм.кв. | [7 empty] | Uмин. оповещателя = |  |  |  | 18 |  | В
| S= | 2ρ | ΣIL = | 2*0,0175/(24-23)* (2*0,75+3*0,6+3*0,45+15*0,3+15*0,15)=-1,03
∆U
| где | I1 ; I2 …. In - ток нагрузки на соответствующих участках сети (А).
L1 ; L2 …. Ln -- длинна соответствующего участка (м).
|  | ∆U- допостимая потря напряжения (В) | [5 empty] | ∆U= Uнач - Uконечн
γ - удельная проводимость материала провода (м/Ом*мм2)
ρ - удельное сопротивление (для меди 0,0175 Ом*мм2)
|  |  |  | Uнач = | 24 |  | Uконечн = | 23
|  |  |  | № участка | L (м) |  | I (А) | [8 empty] | 0
|  |  |  | 1 | 2 |  | 0.15 | [6 empty] | -0.14 |  | 1.5 | 2*0,75
|  |  |  | 2 | 3 |  | 0.15 | [6 empty] | -0.17 |  | 1.8 | +3*0,6
|  |  |  | 3 | 3 |  | 0.15 | [6 empty] | -0.13 |  | 1.35 | +3*0,45
|  |  |  | 4 | 15 |  | 0.15 | [6 empty] | -0.41 |  | 4.5 | +15*0,3
|  |  |  | 5 | 15 |  | 0.15 | [6 empty] | -0.21 |  | 2.25 | +15*0,15
|  |  |  | 6 | [9 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | 7 | [9 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | 8 | [9 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | 9 | [9 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | 10 | [9 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | 11 | [9 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | 12 | [9 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | 13 | [9 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | 14 | [9 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | 15 | [9 empty] | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
ШВВП 2х0,75
ШВВП 2х0,75
| S= | 2ρ | ΣIL = | #REF!
∆U
|  |  |  | #REF! | [9 empty] | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
ПВС 2х1,5
| S= | 2ρ | ΣIL = | 2*0,0175/(24-23)*(70*0,3+30*0,24+16*0,18+14*0,12+16*0,06)=-3,03
∆U
|  |  |  | № участка | L (м) |  | I (А) | [8 empty] | 0
|  |  |  | 1 | 70 |  | 0.06 | [6 empty] | -1.89 |  | 21 | 70*0,3
|  |  |  | 2 | 30 |  | 0.06 | [6 empty] | -0.65 |  | 7.2 | +30*0,24
|  |  |  | 3 | 16 |  | 0.06 | [6 empty] | -0.26 |  | 2.88 | +16*0,18
|  |  |  | 4 | 14 |  | 0.06 | [6 empty] | -0.16 |  | 1.68 | +14*0,12
|  |  |  | 5 | 16 |  | 0.06 | [6 empty] | -0.09 |  | 0.96 | +16*0,06
|  |  |  | 6 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 8 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
ПВС 2х1,5
| S= | 2ρ | ΣIL = | 2*0,0175/(24-23)*(70*0,3+30*0,24+16*0,18+14*0,12+16*0,06)=-3,03
∆U
|  |  |  | № участка | L (м) |  | I (А) | [8 empty] | 0
|  |  |  | 1 | 70 |  | 0.06 | [6 empty] | -1.89 |  | 21 | 70*0,3
|  |  |  | 2 | 30 |  | 0.06 | [6 empty] | -0.65 |  | 7.2 | +30*0,24
|  |  |  | 3 | 16 |  | 0.06 | [6 empty] | -0.26 |  | 2.88 | +16*0,18
|  |  |  | 4 | 14 |  | 0.06 | [6 empty] | -0.16 |  | 1.68 | +14*0,12
|  |  |  | 5 | 16 |  | 0.06 | [6 empty] | -0.09 |  | 0.96 | +16*0,06
[14 empty] | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
ПВС 2х1,5
| S= | 2ρ | ΣIL = | 2*0,0175/(24-23)*(18*0,97+8*0,91+8*0,78+10*0,65+8*0,52+10*0,39+8*0,26+10*0,26+8*0,13)=-5,03
∆U
|  |  |  | № участка | L (м) |  | I (А) | [8 empty] | 0
|  |  |  | 1 | 18 |  | 0.06 | [6 empty] | -1.57 |  | 17.46 | 18*0,97
|  |  |  | 2 | 8 |  | 0.13 | [6 empty] | -0.66 |  | 7.28 | +8*0,91
|  |  |  | 3 | 8 |  | 0.13 | [6 empty] | -0.56 |  | 6.24 | +8*0,78
|  |  |  | 4 | 10 |  | 0.13 | [6 empty] | -0.59 |  | 7.8 | +10*0,65
|  |  |  | 5 | 8 |  | 0.13 | [6 empty] | -0.38 |  | 5.2 | +8*0,52
|  |  |  | 6 | 10 |  | 0.13 | [6 empty] | -0.35 |  | 5.2 | +10*0,39
|  |  |  | 7 | 8 |  | 0.13 | [6 empty] | -0.19 |  | 3.12 | +8*0,26
|  |  |  | 8 | 10 |  | 0.13 | [6 empty] | -0.12 |  | 2.6 | +10*0,26
|  |  |  | 9 | 8 |  | 0.13 | [6 empty] | -0.1 |  | 1.04 | +8*0,13
|  |  |  | 10 | [9 empty] | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
ПВС 2х1,5
ШВВП 2х0,75
| S= | 2ρ | ΣIL = | #REF!
∆U
|  |  |  | № участка | L (м) |  | I (А) | [8 empty] | 0
|  |  |  | 1 | 20 |  | 0.13 | [6 empty] | -1.75 |  | 19.4 | 20*0,97
|  |  |  | 2 | 8 |  | 0.13 | [6 empty] | -0.61 |  | 6.72 | +8*0,84
|  |  |  | 3 | 10 |  | 0.13 | [6 empty] | -0.64 |  | 7.1 | +10*0,71
|  |  |  | 4 | 8 |  | 0.13 | [6 empty] | -0.42 |  | 5.68 | +8*0,58
|  |  |  | 5 | 8 |  | 0.06 | [6 empty] | -0.33 |  | 4.64 | +8*0,45
|  |  |  | 6 | 10 |  | 0.13 | [6 empty] | -0.35 |  | 5.2 | +10*0,39
|  |  |  | 7 | 10 |  | 0.13 | [6 empty] | -0.24 |  | 3.9 | +10*0,26
|  |  |  | 8 | 8 |  | 0.13 | [6 empty] | -0.1 |  | 2.08 | +8*0,26
|  |  |  | 9 | 10 |  | 0.13 | [6 empty] | -0.12 |  | 2.6 | +10*0,26
|  |  |  | 10 | 8 |  | 0.13 | [6 empty] | -0.1 |  | 1.04 | +8*0,13
|  |  |  | 11 | [9 empty] | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
ПВС 2х1,5
ШВВП 2х0,75
| S= | 2ρ | ΣIL = | #REF!
∆U
|  |  |  | № участка | L (м) |  | I (А) | [8 empty] | 0
|  |  |  | 1 | 22 |  | 0.06 | [6 empty] | -1.92 |  | 21.34 | 22*0,97
|  |  |  | 2 | 8 |  | 0.13 | [6 empty] | -0.66 |  | 7.28 | +8*0,91
|  |  |  | 3 | 8 |  | 0.13 | [6 empty] | -0.56 |  | 6.24 | +8*0,78
|  |  |  | 4 | 10 |  | 0.13 | [6 empty] | -0.59 |  | 7.8 | +10*0,65
|  |  |  | 5 | 8 |  | 0.13 | [6 empty] | -0.38 |  | 5.2 | +8*0,52
|  |  |  | 6 | 10 |  | 0.13 | [6 empty] | -0.35 |  | 5.2 | +10*0,39
|  |  |  | 7 | 8 |  | 0.13 | [6 empty] | -0.19 |  | 3.12 | +8*0,26
|  |  |  | 8 | 10 |  | 0.13 | [6 empty] | -0.12 |  | 2.6 | +10*0,26
|  |  |  | 9 | 8 |  | 0.13 | [6 empty] | -0.1 |  | 1.04 | +8*0,13
|  |  |  | 10 | [9 empty] | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
ПВС 2х1,5
ШВВП 2х0,75
| S= | 2ρ | ΣIL = | 2*0,0175/(-)*(23*0,97+8*0,84+10*0,71+8*0,58+8*0,45+10*0,39+10*0,26+8*0,26+10*0,26+8*0,13)=-5,5
∆U
|  |  |  | № участка | L (м) |  | I (А) | [8 empty] | 0
|  |  |  | 1 | 23 |  | 0.13 | [6 empty] | -2.01 |  | 22.31 | 23*0,97
|  |  |  | 2 | 8 |  | 0.13 | [6 empty] | -0.61 |  | 6.72 | +8*0,84
|  |  |  | 3 | 10 |  | 0.13 | [6 empty] | -0.64 |  | 7.1 | +10*0,71
|  |  |  | 4 | 8 |  | 0.13 | [6 empty] | -0.42 |  | 5.68 | +8*0,58
|  |  |  | 5 | 8 |  | 0.06 | [6 empty] | -0.33 |  | 4.64 | +8*0,45
|  |  |  | 6 | 10 |  | 0.13 | [6 empty] | -0.35 |  | 5.2 | +10*0,39
|  |  |  | 7 | 10 |  | 0.13 | [6 empty] | -0.24 |  | 3.9 | +10*0,26
|  |  |  | 8 | 8 |  | 0.13 | [6 empty] | -0.1 |  | 2.08 | +8*0,26
|  |  |  | 9 | 10 |  | 0.13 | [6 empty] | -0.12 |  | 2.6 | +10*0,26
|  |  |  | 10 | 8 |  | 0.13 | [6 empty] | -0.1 |  | 1.04 | +8*0,13
|  |  |  | 11 | [9 empty] | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
ПВС 2х1,5
ШВВП 2х0,75
| S= | 2ρ | ΣIL = | 2*0,0175/(-)*(25*0,97+8*0,91+8*0,78+10*0,65+8*0,52+10*0,39+8*0,26+10*0,26+8*0,13)=-5,63
∆U
|  |  |  | № участка | L (м) |  | I (А) | [8 empty] | 0
|  |  |  | 1 | 25 |  | 0.06 | [6 empty] | -2.18 |  | 24.25 | 25*0,97
|  |  |  | 2 | 8 |  | 0.13 | [6 empty] | -0.66 |  | 7.28 | +8*0,91
|  |  |  | 3 | 8 |  | 0.13 | [6 empty] | -0.56 |  | 6.24 | +8*0,78
|  |  |  | 4 | 10 |  | 0.13 | [6 empty] | -0.59 |  | 7.8 | +10*0,65
|  |  |  | 5 | 8 |  | 0.13 | [6 empty] | -0.38 |  | 5.2 | +8*0,52
|  |  |  | 6 | 10 |  | 0.13 | [6 empty] | -0.35 |  | 5.2 | +10*0,39
|  |  |  | 7 | 8 |  | 0.13 | [6 empty] | -0.19 |  | 3.12 | +8*0,26
|  |  |  | 8 | 10 |  | 0.13 | [6 empty] | -0.12 |  | 2.6 | +10*0,26
|  |  |  | 9 | 8 |  | 0.13 | [6 empty] | -0.1 |  | 1.04 | +8*0,13
|  |  |  | 10 | [9 empty] | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
ПВС 2х1,5
ШВВП 2х0,75
| S= | 2ρ | ΣIL = | 2*0,0175/(-)*(26*0,97+8*0,84+10*0,71+8*0,58+8*0,45+10*0,39+10*0,26+8*0,26+10*0,26+8*0,13)=-5,76
∆U
|  |  |  | № участка | L (м) |  | I (А) | [8 empty] | 0
|  |  |  | 1 | 26 |  | 0.13 | [6 empty] | -2.27 |  | 25.22 | 26*0,97
|  |  |  | 2 | 8 |  | 0.13 | [6 empty] | -0.61 |  | 6.72 | +8*0,84
|  |  |  | 3 | 10 |  | 0.13 | [6 empty] | -0.64 |  | 7.1 | +10*0,71
|  |  |  | 4 | 8 |  | 0.13 | [6 empty] | -0.42 |  | 5.68 | +8*0,58
|  |  |  | 5 | 8 |  | 0.06 | [6 empty] | -0.33 |  | 4.64 | +8*0,45
|  |  |  | 6 | 10 |  | 0.13 | [6 empty] | -0.35 |  | 5.2 | +10*0,39
|  |  |  | 7 | 10 |  | 0.13 | [6 empty] | -0.24 |  | 3.9 | +10*0,26
|  |  |  | 8 | 8 |  | 0.13 | [6 empty] | -0.1 |  | 2.08 | +8*0,26
|  |  |  | 9 | 10 |  | 0.13 | [6 empty] | -0.12 |  | 2.6 | +10*0,26
|  |  |  | 10 | 8 |  | 0.13 | [6 empty] | -0.1 |  | 1.04 | +8*0,13
|  |  |  | 11 | [9 empty] | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
ПВС 2х1,5
ШВВП 2х0,75